МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

О.Н. Спирина

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

для студентов очной формы обучения

специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Энергоустановок

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли

Самара, 2024 г.

Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов для студентов очной формы обучения ПЦМК Промышленных технологий специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); / сост: О.Н. Спирина – Самара: ГБПОУ «ПГК», 2026 – 47 с.

Издание содержит методические рекомендации по выполнению содержательной части курсовых проектов для студентов очной формы обучения специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли

Рассмотрено и рекомендовано к изданию методическим советом ГБПОУ «ПГК» (протокол № _____ от ___________)

Рецензенты:

Волков А.П. - преподаватель ГБПОУ «ПГК»

Путько В.Ф. – д.т.н., профессор, председатель Саморегулируемой организации «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самаркой области»

Замечания, предложения и пожелания направлять в ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» по адресу: Россия, 443068, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Луначарского, 12

© ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж»,  2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ………………………………………………………… | 5 |
| 3 | СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ……………………... | 6 |
| 3.1 | Введение …………………………………………………............... | 6 |
| 3.2 | Основная часть курсового проекта ……………………………... | 8 |
| 3.3 | Заключение……………………………………………………….. | 9 |
| 4. | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ КП ……………… | 9 |
| 4.1 | Методические указания к общей части …………………………. | 9 |
| 4.2 | Расчет электрических нагрузок ………………………………… | 10 |
| 4.3 | Расчет электрической сети по нагреву ………………………….. | 12 |
| 4.4 | Расчет электрической сети до 1000 В….………………………… | 13 |
| 4.5 | Расчет мощности компенсирующего устройства ………..…….. | 16 |
| 4.6 | Расчет мощности компенсирующего устройства ……………… | 17 |
| 4.7 | Расчет токов короткого замыкания ………………….………….. | 18 |
| 4.8 | Выбор электрооборудования и токоведущих частей …………... | 19 |
| 4.9 | Расчет заземляющего устройства …………………………….…. | 20 |
| 4.10 | Методические указания к технологической части……………… | 22 |
| 10 | ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………… | 29 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие рекомендации по содержательной части курсовых проектов (КП) разработаны в соответствии с действующими нормативными документами, ГОСТ на текстовую документацию, адресованы студентам и преподавателям Поволжского государственного колледжа специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Курсовой проект является обязательной составной частью учебного плана специальности. Выполнение обучающимся курсового проекта проходит на заключительном этапе изучения МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли, в ходе которого осуществляется обучение по применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

Выполнение обучающимся курсового проекта проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по соответствующему МДК;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- выработку навыков применения теоретических знания при решении поставленных вопросов;

- овладения методикой самостоятельного научного исследования;

- формирования умений использовать справочную, нормативную и  техническую документацию;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.

Выполнение курсового проекта предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя и творческое развитие студентом темы и разделов курсового проекта.

Курсовой проект выполняется и защищается в сроки, определенные учебным графиком.

Требования к оформлению, объему, структуре пояснительной записки КП приведены в Правила оформления курсовых работ, курсовых проектов, отчетов по практикам, выпускных квалификационных работ и иных учебных материалов ПГК.

2 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Содержание пояснительной записки соответствует тематике КП «Расчет электрических нагрузок и выбор оборудования электрической подстанции объекта». Курсовой проект выполняется на основании индивидуальных заданий, выдаваемых студенту.

Темы КП обсуждаются и утверждаются на заседании ПЦМК Промышленных технологий.

Содержание пояснительной записки:

ВЕДЕНИЕ

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Характеристики потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения.

1.2 Анализ электрических нагрузок.

1.3 Выбор рода тока, напряжения и схемы внутреннего электроснабжения

2 РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчёт электрических нагрузок, картограммы нагрузок.

2.2 Компенсация реактивной мощности.

2.3 Выбор числа и мощности трансформаторов на ТП и ГПП.

2.4 Расчёт и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1 кВ, защита их от токов перегрузки и токов короткого замыкания.

2.5 Расчёт токов короткого замыкания.

2.6 Расчёт и выбор питающих и распределительных сетей высокого напряжения.

2.7 Выбор электрооборудования и проверка его на действие токов короткого замыкания.

2.8 Расчёт заземляющего устройства.

2.9 Конструктивное выполнение ГПП.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Техническое обслуживание электрооборудования (по заданию преподавателя).

3.2 Организационные и технические мероприятия безопасного проведения работ в электроустановках до 1000 В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Введение

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. По объему оно составляет небольшую часть курсового проекта (до 10% от основного текста – 2-3 листа).

В этом разделе необходимо показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи исследования.

Введение к курсовому проекту в обязательном порядке содержит следующие элементы:

А. Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из литературы, характеризующих основные понятия темы.

Пример: для темы «Расчет электрических нагрузок и выбор оборудования электрической подстанции (объекта…)»:

В настоящее время электроэнергетика России является важнейшей жизнеобеспечивающей отраслью страны. В ее состав входит более 700 электростанций общей мощностью 215,6 млн кВт.

Система распределения столь большого количества электроэнергии на промышленных предприятиях должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение промышленных предприятий должно основываться на использовании современного конкурентоспособного электротехнического оборудования и т.д.

Б. Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему именно эта проблема актуальна. Обоснование может начинаться с фразы «Актуальность темы исследования обусловлена тем, что …..» или «Данная тема актуальна, так как…».

Также рекомендуется использовать следующие слова и выражения: актуальность и практический аспект данных проблем связаны с тем …. Или актуальность курсового проекта заключается (или проявляется) в следующем…. Или вопросы, касающиеся того-то и того-то являются очень актуальными. Либо просто Актуальность курсового проекта, а потом начинаете с нового предложения.

Чтобы обосновать актуальность, можно кратко раскрыть современное состояние теоретических исследований по избранной теме с указанием фамилий ведущих ученых и исследователей в данной области, сформулировать суть возникшей проблемной ситуации, перечислить решенные и нерешенные теоретические и практические проблемы, обосновать важность и злободневность исследуемой проблемы.

После описания актуальности темы можно написать: актуальность темы курсового проекта связана со значительным распространением исследуемого явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области.

Пример: Актуальность темы «Проектирование схемы электроснабжения объекта…»: сейчас весьма высока и обусловлена следующими обстоятельствами:

-во-первых, увеличением в современных условиях темпа роста электропотребления и т.д.

-во-вторых …

В. Определение объекта и предмета исследования. Объект формулируется, исходя из названия темы курсового проекта, предмет – на основе названий ее параграфов или глав.

Объект исследования – это та часть реального мира, которая познается, исследуется или преобразуется студентом-исследователем в курсовом проекте. Объектом может выступать отдельное предприятие, цех, участок цеха, жилой дом, административное помещение, общественное здание и т.д.

Предмет исследования более узок и конкретен по сравнению с объектом, он является его частью (аспектом, подсистемой, свойством, процессом или явлением, возникающим и развивающимся в системе и т.д.). Задача исследователя состоит в выделении в качестве предмета именно той части объекта исследования, по которой существует проблема.

Г. Формулировка цели и задач курсового исследования, подлежащих решению для достижения указанной цели и конкретизирующих цель.

Формулируется одна цель и 2-4 задачи. Каждая задача, как правило, отражает результат, который планируется получить при подготовке соответствующей ей главы курсового проекта. Исходя из этого, в формулировке цели не рекомендуется употреблять слова "исследовать", "рассмотреть", "сделать", "изучить" которые отражают процесс исследования, а не его результат. Правильным является употребление слов разработать, выявить, раскрыть, охарактеризовать, определить, установить, показать, обосновать и т.д.

Пример: Разработать схему электроснабжения; определить надежность электроснабжения; обосновать выбор электрооборудования и т.д.

Задачи раскрывают путь к достижению цели. Каждой задаче, как правило, посвящен раздел (либо параграф) курсового проекта. Задачи могут вводиться словами:

- выявить;

- раскрыть;

- изучить;

- разработать;

- исследовать;

- проанализировать;

- систематизировать;

- уточнить и т.д.

Д. Методы исследования

Методы – это способы, приемы познания объекта. В курсовом проекте используются методы :

анализ литературы;

анализа нормативно-технической документации;

анализ документов, протоколов испытаний, паспортов электрооборудования и проч.;

изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;

сравнение;

моделирование;

аналогия;

классификация;

обобщение.

Е.Структура и объем работы. В данном абзаце указывается, из скольких разделов состоит пояснительная записка, дается их краткая характеристика.

Пример: Курсовой проект состоит из введения, двух разделов и заключения.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, указываются объект и предмет исследования. Первый раздел посвящен исследованию теоретических вопросов: характеристики электроснабжения, электрических нагрузок, технологического процесса.

Во втором разделе раскрыты вопросы выбора… В заключении подведены итоги и сделаны выводы исследования.

3.2 Основная часть курсового проекта

Первый раздел - теоретическая часть - должен содержать анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, учебной и справочной литературы, а также подробное изучение, анализ объекта, темы работы. В нем желательно использовать примеры и факты из практики, иллюстрирующие применение теоретических знаний в жизни. Здесь должна быть изложена своя точка зрения, собственные предложения.

Представленный материал должен быть логически связан с целью работы. В параграфах теоретической части необходимо отражать отдельные части проблемы и завершать их выводами.

В первом разделе могут быть рассмотрены следующие вопросы: влияние технологического процесса на надежность электроснабжения, влияние характеристики окружающей среды на выбор электрооборудования, влияние характеристики установленного оборудования на надежность электроснабжения и т.д.

В данной главе необходимо указать, какое место занимает рассматриваемая проблема в соответствующей области знаний; какой опыт (как положительный, так и негативный) накоплен по данной проблеме в нашей стране и за рубежом.

Второй раздел является практическим, в нем представлены расчеты, графики, таблицы, схемы, иллюстрации и т.п.

Во втором разделе могут быть рассмотрены следующие вопросы: расчет электрических нагрузок, компенсирующего устройства и выбор трансформаторов, расчет и выбор элементов схемы электроснабжения, выбор аппаратов защиты и распределительных устройств и т.д.

3.3 Заключение

Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор работы; в нем даются сведения о практической значимости работы, возможности внедрения ее результатов и дальнейших перспективах исследования темы. Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. В целом заключение должно давать ответ на следующие вопросы.

С какой целью автором предпринято данное исследование?

Что сделано автором в процессе данного исследования?

К каким выводам пришел автор?

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ КП

4.1 Методические указания к общей части

Для принятия технических решений по выбору электрооборудования в пояснительной записке нужно определить:

- географическое положение проектируемого объекта;

- природно-климатические условия;

- удельное сопротивление грунта;

- по картам районирования СНГ определить зоны: по скоростным напорам ветра, по грозовой активности гроз, по пляске проводов, по толщине стенки гололеда.

В пояснительной записке необходимо дать краткое описание технологического процесса, характеристику основных приемников электроэнергии цеха по роду тока, напряжению, режиму работы и требованиям, предъявляемым к бесперебойности электроснабжения. Отнесение электроприемников к соответствующей категории должно быть обосновано и определено их процентное содержание.

В пояснительной записке должна быть составлена ведомость установленной мощности электрооборудования, форма которой приведена в таблице 1.1, или исходные данные для построения графиков активной и реактивной мощностей.

Таблица 1.1 - Ведомость установленной мощности проектируемого объекта

| Наименование цеха, отделения, участка | Номер по плану | Технологическое оборудование |  | Тип ЭО | Номинальные параметры ЭО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Мощность, кВт |  | Р, кВт | cosφ | η | Другие параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4.2 Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм (методом коэффициента максимума) выполняется по алгоритму:

Все электроприемники (ЭП) повторно-кратковременного режима работы (ПКР) должны быть приведены к продолжительности включения (ПВ) 100 %, однофазные - к условной трехфазной мощности.

1. Все ЭП, присоединенные к узлам, разбивают на однородные по режиму работы группы с одинаковыми значениями коэффициентов использования и коэффициентов мощности. При наличии в расчётном узле ЭП с переменным и постоянным графиком нагрузки расчётные мощности этих ЭП определяются отдельно, а затем суммируются!

2. Подсчитывают количество ЭП в каждой группе и в целом по расчетному узлу присоединения.

3. В каждой группе ЭП и по узлу в целом находят пределы их номинальных мощностей и модуль сборки m:

| . | (4.1) |
| --- | --- |

4. Подсчитывают суммарную номинальную мощность всех ЭП узла Рном, кВт.

5. По таблице А.1 (прил. А) принимают для характерных групп ЭП коэффициенты использования Ки и коэффициенты мощности cos. По значениям cos определяют tg .

6. Для каждой группы однородных ЭП (станки, сварочные установки и т.п.) определяют среднюю активную Pcм, кВт, и реактивную Qсм, кВАр, нагрузки за наиболее загруженную смену:

| Рсм = Ки Рном . | (4.2) |
| --- | --- |
| Qcм= Рсм tg , | (4.3) |

| где | Рном | - | сумма номинальных мощностей ЭП группы, кВт |
| --- | --- | --- | --- |

7. Для узла присоединения суммируют активные и реактивные составляющие мощностей по группам разнородных ЭП

Рсм. уз    =  ∑Рсм              Qсм,уз =  ∑Qсм.

8. Определяют средневзвешенное значение коэффициента использования узла Ки ср:

| Ки ср = Рсм,уз/ . | (4.4) |
| --- | --- |

9. Средневзвешенное значение tg уз:

| tg уз=, | (4.5) |
| --- | --- |

по tg уз определяют cosуз – средневзвешенное значение коэффициента мощности узла присоединения.

10. Определяют эффективное число электроприемников nэ:

| , | (4.6) |
| --- | --- |

Если определение nэ затруднено из-за большого количества ЭП, то nэ находят по одной из формул (см. табл.А.2 (прил. А) в зависимости от n, Kи ср, m.

11. В зависимости от Ки ср и nэ определяют коэффициент максимума Км (см табл.А.4 (прил. А)

Для ЭП с постоянным  графиком нагрузки Км=1.

12. Определяют расчётную активную мощность Рр, кВт

| Рр = Км Рсм, уз | (4.7) |
| --- | --- |

13. Определяют расчетную реактивную мощность Qр, кВАр.

При Ки уз < 0,2 и nэ ≤ 100, а также при Ки у ≥ 0,2 и n э≤10 коэффициент Км1= 1,1. Во всех остальных случаях можно принять Км1 = 1.

| Qр = К м 1Qсм, уз. | (4.8) |
| --- | --- |

14. Определяют полную мощность Sр, кВА,

| Sр= . | (4.9) |
| --- | --- |

и расчетный ток Iр, А,

| Ip= Sp / ( Uном), | (4.10) |
| --- | --- |

| где | Uном | - | номинальное напряжение электроприемника, кВ |
| --- | --- | --- | --- |

4.3 2

Алгоритм расчета сети по нагреву:

1. Выбирается марка проводника в зависимости от характеристики среды помещения, его конфигурации и способа прокладки сети (прил. Б, табл. Б.1, Б.2);

2. По формулам 4.11÷4.14 определяется расчетный ток. За расчетный ток одиночного ЭП принимается его номинальный ток;

Ток нагрузки Iном, А, определяется для большинства трехфазных ЭП по общей формуле:

| , | (4.11) |
| --- | --- |

| где | Рном | - | номинальная активная мощность электроприемника, кВт; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uном | - | номинальное напряжение электроприемника, кВ; |
|  | сos φном | - | номинальный коэффициент мощности нагрузки; |
|  | ηном | - | номинальный КПД. |

Рном, ηном и сos φном должны быть приняты по каталогу (паспорту) ЭП.

Для многодвигательного электропривода номинальный ток принимается с учетом сos φ и η наиболее мощного ЭП такого привода:

| , | (4.12) |
| --- | --- |

| где | ∑Рном | - | сумма номинальных мощностей электроприемника многодвигательного привода, кВт; |
| --- | --- | --- | --- |

Номинальный ток трехфазной электропечи, А,

| . | (4.13) |
| --- | --- |

Номинальный ток трехфазной выпрямительной установки, А, номинальный ток трансформаторов:

| . | (4.14) |
| --- | --- |

3. Выбирается сечение проводника по условию нагрева длительно допустимым током Iдд:

| Iрасч ≤ Iдд. | (4.15) |
| --- | --- |

Значения Iдд приведены в таблицах Б.3, Б.4 (прил. Б).

Для электроприемников ПКР выбор проводника по нагреву проводится по условию:

| , | (4.16) |
| --- | --- |

| где | ПВ | - | продолжительность включения; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IПВ | - | ток повторно-кратковременного режима, А; |
|  | 0,875 | - | коэффициент запаса. |

Если условия прокладки проводников отличаются от нормальных, то допустимый ток нагрузки определяется с учетом поправочных коэффициентов:

| Iд.дI =Кп1Кп2 Iд.д , | (4.17) |
| --- | --- |

| где | Кп1 | - | поправочный коэффициент на температуру (табл. Б.5, (прил. Б); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кп2 | - | поправочный коэффициент, зависящий от количества кабелей и расстояния между ними, Кп2=0,7 для кабелей, проложенных пучками в лотках или коробах, для остальных случаев принять Кп2 = 1 |

4.4 Расчет электрической сети до 1000 В

Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют плавкие предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле магнитных пускателей. Наиболее современными являются автоматические выключатели серии ВА и АЕ, предохранители серии ПР и ПН, тепловые реле серии РТЛ.

В зависимости от вида защиты ПУЭ наряду с проверкой по допустимому нагреву устанавливают определенные соотношения между токами защитных аппаратов и длительно допустимым током проводника. Сечение проводника, соответствующее длительно допустимому току нагрева, следует сравнивать с током срабатывания аппарата защиты. В сетях, которые должны быть защищены от перегрузки, эти соотношения часто являются определяющими для выбора сечения проводников.

Алгоритм расчета сети до 1000 В:

1. Выбирается марка проводника в зависимости от характеристики среды помещения, его конфигурации и способа прокладки сети.

2. По формулам 4.11÷4.14 определяется расчетный ток.

3. Выбирается сечение проводника по условию нагрева длительно допустимым током (формула 4.15).

4. Выбирается вид защиты.

5. Выбираются защитные аппараты согласно выражениям 4.19÷4.31.

6. Выполняется проверка выбранного сечения проводника на соответствие защитному аппарату по формуле 4.32.

7. Для трехфазной линии переменного тока определяются потери напряжения ΔU, % по формуле:

| , | (4.18) |
| --- | --- |

| где |  | Р | - | номинальная активная мощность электроприемника, кВт; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l |  | - | длина питающей линии, км |
|  | r0 |  | - | удельное активное сопротивление проводника, Ом/км, (табл.Г.1, прил Г); |
|  | x0 |  | - | удельное индуктивное сопротивление проводника, Ом/км, (табл Г.2, прил Г); |
|  | сos φ |  | - | коэффициент мощности нагрузки; |
|  | Uном |  | - | номинальное напряжение электроприемника, В; |

Выбор автоматических выключателей с комбинированными расцепителями производится по следующим расчетным выражениям:

| Iсраб т.р. ≥ Iрасч – для линии без электродвигателя, | (4.19) |
| --- | --- |

| Iсраб т.р. ≥ 1,25Iрасч – для линии с одним электродвигателем, | (4.20) |
| --- | --- |

| Iсраб т.р. ≥ 1,1Iрасч – для групповой линии с несколькими электродвигателями, | (4.21) |
| --- | --- |

| где | Iсраб т.р. | - | ток срабатывания теплового расцепителя, А; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iрасч | - | длительный (расчетный) ток линии, А |

| Iо ≥ Iрасч – для линии без электродвигателя, | (4.22) |
| --- | --- |

| Iо ≥ 1,2Iпуск – для линии с одним электродвигателем, | (4.23) |
| --- | --- |

| Iо ≥ 1,25Iпик – для групповой линии с несколькими электродвигателями, | (4.24) |
| --- | --- |

| где | Iо | - | ток срабатывания электромагнитного расцепителя мгновенного действия (отсечки), А; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iпуск | - | пусковой ток электродвигателя, А; |
|  | Iпик | - | пиковый ток, А |

Пусковой ток электродвигателя определяется по выражению:

| Iпуск = КпускIном , | (4.25) |
| --- | --- |

| где | Кпуск | - | кратность пускового тока. |
| --- | --- | --- | --- |

Пиковый ток группы из двух – пяти электродвигателей определяется по выражению:

| , | (4.26) |
| --- | --- |

| где | Iпуск | - | наибольший пусковой ток одного электродвигателя, входящего в группу, А; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | суммарный номинальный ток группы ЭП без учета номинального тока наибольшего по мощности ЭД, А. |

Пиковый ток группы более пяти электродвигателей определяется по выражению:

| , | (4.27) |
| --- | --- |

| где | Iпуск | - | наибольший пусковой ток ЭД, входящего в группу, А; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iр | - | максимальный (расчетный) ток нагрузки группы ЭП, А; |
|  | Ки | - | коэффициент использования механизма, приводимого электродвигателем с наибольшим пусковым током; |
|  | Iном max | - | номинальный ток электродвигателя с наибольшим пусковым током, А. |

Технические данные автоматических выключателей серии ВА приведены в таблице В.1 (прил. В).

Выбор предохранителей производится по следующим расчетным выражениям:

| Iном вст ≥ Iрасч – для линии без электродвигателя, | (4.28) |
| --- | --- |

| Iном вст ≥ Iном дв; Iном вст ≥ Iпуск/α – для линии с одним электродвигателем; | (4.29) |
| --- | --- |

| Iном вст ≥ Iрасч; Iном вст ≥ Iпик/ α – для линии с группой электродвигателей, | (4.30) |
| --- | --- |

| где | Iном вст | - | номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | α | - | коэффициент, учитывающий условия пуска, принимается 1,6 для тяжелых пусков; 2,5 для легких. |

Технические данные предохранителей приведены в табл. В.2 (прил. В).

Выбор тепловых реле магнитных пускателей производится по следующему расчетному выражению:

| Iт.р ≥ 1,25Iрасч,, | (4.31) |
| --- | --- |

| где | I т.р. | - | номинальный ток теплового реле, А, (см прил. В, табл.В.3); |
| --- | --- | --- | --- |

Технические данные магнитных пускателей типа ПМЛ с тепловым реле РТЛ приведены в табл. В.3 (прил. В).

После выбора аппарата защиты должна быть выполнена проверка выбранного сечения проводника на соответствие защитному аппарату:

| Iд.д ≥ kзIс.з.а , | (4.32) |
| --- | --- |

| где | kз | - | коэффициент защиты; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iс.з.а | - | ток срабатывания защитного аппарата, А. |

Принимается: kз = 1,25 – для взрыво- и пожароопасных помещений;

kз = 1       – для нормальных (неопасных) помещений;

kз = 0,33 – для предохранителей без тепловых реле в линии.

4.5 Расчет мощности компенсирующего устройства

Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать:

- расчетную реактивную мощность КУ;

- тип компенсирующего устройства;

- напряжение КУ.

Расчетную реактивную мощность КУ Qк.р, кВар можно определить из соотношения:

| , | (4.33) |
| --- | --- |

| где |  | - | коэффициент, учитывающий повышение естественным способом, принимается =0,9; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рм | - | расчётная (максимальная) активная мощность, кВт; |
|  |  | - | коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации. |

Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения cosφ= 0,92…0,95. Задавшись cosφк из этого промежутка, определяют .

Задавшись типом КУ, зная Qк.р и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности расчетной (табл. Д.1, прил. Д).

| , | (4.34) |
| --- | --- |

После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение :

По определяют cosφф.

4.6 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Рекомендуется следующий порядок выбора трансформаторов:

- Определяется число трансформаторов с учетом категории электроснабжения потребителей.

- Рассчитывается мощность трансформаторов с учетом перегрузочной способности трансформатора.

- Проверяется обеспеченность питания потребителей в нормальном и аварийном режимах с учетом допустимой перегрузки трансформаторов.

- Для каждого варианта определяются капитальные затраты и эксплуатационные расходы, причем отчисления на обслуживание не учитываются из-за их незначительного влияния на расчеты.

- Выбирается более экономичный вариант.

Номинальная мощность цеховых трансформаторов Sном.т определяется по средней нагрузке Sср м за максимально загруженную смену Sср м:

| Sном т = Sср м /(NKз), | (4.35) |
| --- | --- |

| где | N | - | число трансформаторов; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kз | - | коэффициент загрузки трансформаторов. |

Наивыгоднейшая загрузка цеховых трансформаторов зависит от категории надежности потребителей электроэнергии, от числа трансформаторов и способа резервирования. Рекомендуется принимать следующие коэффициенты загрузки трансформаторов:

- при преобладании нагрузок I категории для двухтрансформаторных ТП Кз = 0,65 – 0,7;

- при преобладании нагрузок II категории для однотрансформаторных подстанций в случае взаимно резервирования трансформаторов на низшем напряжении Кз = 0,7 – 0,8;

- при преобладании нагрузок II категории и наличии централизованного (складского) резерва трансформаторов, а также при нагрузках III категории Кз = 0,9 – 0,95.

В первых двух случаях значения коэффициентов загрузки трансформаторов определены из условия взаимного резервирования трансформаторов в аварийном режиме с учетом допустимой перегрузки оставшегося в работе трансформатора.

Принятые к установке силовые трансформаторы должны быть проверены на допустимые систематические перегрузки по условию:

Sном т < Sср м Kп доп,

На двухтрансформаторной подстанции дополнительно проверяется перегрузка трансформаторов в аварийном режиме аналогично трансформаторам ГПП или ПГВ по формуле 1,4Sном т > Smax

Намечается два возможных варианта выбора мощности трансформаторов. Технические параметры записываются в табличной форме.

| № вар. | Капитальные вложения, тыс. руб. | Потери электроэнергии, кВт·ч | Эксплуатационные затраты, тыс. руб. |  | Приведенные затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость потерь | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | % |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |

Производятся расчеты по определению технико-экономических показателей.

Коэффициент загрузки в нормальном режиме: Кз.н = Smax/n· Sном т

Коэффициент загрузки в послеаварийном режиме:

Кз.ав = 80%·(Smax )/ (Sном т.·Кд.п).

4.7 Расчет токов короткого замыкания

Расчет токов КЗ в сетях до 1000 В удобнее выполнять в именованных единицах.

Алгоритм расчета токов КЗ в именованных единицах:

1. Составляется расчетная схема, на которую наносятся элементы системы электроснабжения и указываются все необходимые данные для расчета сопротивлений.

2. На основании расчетной схемы составляется схема замещения, на которой все элементы представлены в виде сопротивлений.

3. Производится расчет сопротивлений элементов в именованных единицах.

4. Находится результирующее сопротивление до точки КЗ.

5. Определяется Iп.о, кА – сверхпереходной ток короткого замыкания, или действующее значение периодической составляющей токов короткого замыкания за первый период.

6. Определяется iу, кА – ударный ток короткого замыкания, или амплитудное значение тока короткого замыкания за первый период.

При вычислении сопротивлений в именованных единицах все сопротивления должны быть приведены к базисному напряжению Uб, кВ. За величину Uб принимается напряжение в месте КЗ. Складывать сопротивления, приведенные к разным Uб категорически запрещено.

При расчетах пользуются средним значением напряжения. Шкала средних значений напряжений: 230; 115; 37; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0.4; 0,23 кВ.

Более подробно расчет токов КЗ приводится в методических указаниях к выполнению лабораторно-практических работ для студентов специальности 13.02.13. Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), авторы Спирина О.Н., Волков А.П.

4.8 Выбор электрооборудования и токоведущих частей

Условия выбора электрических аппаратов напряжением выше 1000 В приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 – Условия выбора электрических аппаратов

| Аппарат | Uн | Iн | iдин | Iн.откл | I2т∙tт | z2н или S2н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатель | + | + | + | + | + | - |
| Разъединитель | + | + | + | - | + | - |
| Короткозамыкатель | + | - | + | - | + | - |
| Отделитель | + | + | + | - | + | - |
| Предохранитель | + | + | - | + | - | - |
| Выключатель нагрузки | + | + | + | + | + | - |
| Разрядник | + | - | - | + | - | - |
| Трансформатор тока | + | + | + | - | + | + |
| Трансформатор напряжения | + | - | - | - | - | + |
| Опорный изолятор | + | - | + | - | - | - |
| Проходной изолятор | + | + | + | - | - | - |
| Реактор | + | + | + | - | + | - |
| Автоматический выключатель | + | + | - | + | - | - |
| Контактор | + | + | - | + | - | - |
| Магнитный пускатель | + | + | - | + | - | - |
| Рубильник | + | + | + | + | + | - |

Для проверки аппаратов и токоведущих частей на термическую стойкость при коротком замыкании необходимо определить величину теплового импульса короткого замыкания Вк, кА2 ∙ с.

| , | (4.35) |
| --- | --- |

| где | Iп.о | - | сверхпереходной ток короткого замыкания, кА; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tоткл | - | действительное время протекания тока короткого замыкания, которое определяется конкретно для заданной точки схемы. |

При проверке шин и кабелей на термическую стойкость определяется минимально допустимое сечение по нагреву током короткого замыкания:

| , | (4.36) |
| --- | --- |

| где | Вк | - | расчетная величина теплового импульса к.з., А2∙с; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С | - | термический коэффициент (функция), А∙с1/2/мм2, равный для алюминиевых шин – 95; для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией 6 кВ - 98 и 10 кВ - 100; то же, но с полиэтиленовой изоляцией – 62 и 65 соответственно. |

Условия термической стойкости Sмин ≤ Sвыбр,

4.9 Расчет заземляющего устройства

Определяется величина сопротивления заземляющего устройства Rзу в соответствии с требованиями ПУЭ:

а) для сетей напряжением 110 кВ и выше, работающих с глухим заземлением нейтрали, Rзу ≤ 0,5 Ом;

б) для сетей напряжением 6 - 35 кВ, работающих с изолированной нейтралью, сопротивление заземляющего устройства:

| , | (4.37) |
| --- | --- |

| где | Uз | - | 250 В, если заземляющее устройство выполняется только для сети с изолированной нейтралью; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uз | - | 125 В, если заземляющее устройство выполняется общим для сети 6-35 кВ и сети напряжением ниже 1000 В. |

Величина этого тока может быть определена по формуле:

| , | (4.38) |
| --- | --- |

| где | Uн | - | номинальное напряжение установки, кВ; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lк | - | суммарная длина электрически связанных кабельных линий, км; |
|  | lв | - | суммарная длина электрически связанных воздушных линий, км; |

в) для сетей напряжением ниже 1000В Rзу ≤ 4 Ом.

Если в проектируемой электроустановке имеются сети разных напряжений, за расчетную величину принимается наименьшее значение сопротивления заземляющего устройства.

Алгоритм расчета заземляющего устройства:

1. Принимается удельное сопротивление грунта ρ, Ом∙м.

2. Определяются расчетные удельные сопротивления ρрасч с учетом повышающего коэффициента ψ, отражающего изменение сопротивления грунта при высыхании летом и промерзании зимой :

| . | (4.39) |
| --- | --- |

В качестве вертикальных заземлителей используются стержни из круглой стали диаметром 12 – 16 мм длиной l = 5м.

3. Рассчитывается сопротивление одного вертикального заземлителя:

| . | (4.40) |
| --- | --- |

4. Определяется предварительное число вертикальных заземлителей:

| , | (4.41) |
| --- | --- |

| где |  | р | - | периметр контура, определяемый на основании плана подстанции, м; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а |  | - | расстояние между вертикальными заземлителями следует принимать не менее длины заземлителя l или кратным длине, т.е. а = 5; 10 м. |

5. Проверяется величина сопротивления, которую обеспечат n заземлителей:

| , | (4.42) |
| --- | --- |

| где | η | - | коэффициент использования заземлителей, зависящий от числа заземлителей в контуре и отношения а/l |
| --- | --- | --- | --- |

Если расчетная величина меньше требуемой, расчет можно закончить. В противном случае следует увеличить число заземлителей и проверить величину Rзу, выбрав новый коэффициент  использования.

Горизонтальный заземлитель (стальные полосы, соединяющие вертикальные заземлители) мало влияют на общее сопротивление заземляющего устройства, поэтому сопротивление можно не учитывать.

4.10 Методические указания к технологической части

Общая концепция системы планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования

Система планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования (далее – Система ППР ЭО) – это комплекс методических рекомендаций, норм и нормативов, предназначенных для обеспечения эффективной организации, планирования и проведения технического обслуживания (ТО) и ремонта энергетического оборудования.

Планово-предупредительный характер Системы ППР ЭО реализуется: проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования, сроки выполнения и материально-техническое обеспечение которых планируется заранее; проведением операций ТО и контроля технического состояния, направленных на предупреждение отказов оборудования и поддержание его исправности и работоспособности в интервалах между ремонтами.

На практике перечень оборудования, ремонт которого может быть основан только на принципах и стратегиях регламентированного ремонта, крайне узок. Фактически ремонт большей части оборудования неизбежно основан на сочетании (в различных пропорциях) регламентированного ремонта и ремонта по техническому состоянию. В этом случае «каркас» структуры ремонтного цикла определяется совокупностью элементов оборудования, ремонт которых основан на стратегиях регламентированного ремонта или ремонта по наработке. На полученную «жесткую» основу структуры ремонтного цикла накладываются (в «нежестком» варианте) сроки проведения ремонта элементов, обслуживаемых по техническому состоянию.

Наиболее перспективным методом ремонта оборудования для предприятий любых форм собственности является агрегатно-узловой метод, при котором неисправные сменные элементы (агрегаты, узлы и детали) заменяются новыми или отремонтированными, взятыми из оборотного фонда.

Своевременная замена неисправных агрегатов, узлов и деталей – реализация планово-предупредительной системы ремонта – наиболее успешно решается при внедрении технического диагностирования оборудования в процессе его ТО и ремонта.

Производственная эксплуатация оборудования

Под производственной эксплуатацией понимают стадию жизненного цикла оборудования, заключающуюся в использовании его по назначению. В стадию жизненного цикла оборудования входят следующие этапы: прием, монтаж, ввод в эксплуатацию, организация эксплуатации, служба в течение определенного срока, амортизация, хранение, выбытие оборудования.

Сроки службы оборудования

Сроки службы оборудования – это календарная продолжительность (годы и месяцы) периода, в течение которого использование оборудования считается полезным.

Сроки полезного использования основных фондов установлены постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1. Старые (1991 г.) амортизационные нормы упразднены.

Согласно этому постановлению все основные фонды сведены в десять амортизационных групп, для каждой из которых установлены сроки службы.

Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание является основным и решающим профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надежной работы оборудования между плановыми ремонтами и сокращения общего объема ремонтных работ. Оно предусматривает надзор за работой оборудования, уход за оборудованием, содержание оборудования в исправном состоянии, проведение плановых технических осмотров, технических регулировок, промывок, чисток, продувок и т. д. Техническое обслуживание проводится в процессе работы оборудования с использованием перерывов, нерабочих дней и смен. Допускается кратковременная остановка оборудования (отключение сетей) в соответствии с местными инструкциями.

Техническое обслуживание производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или ПТЭ. При отсутствии заводской документации инструкции по ТО должны разрабатываться и утверждаться непосредственно на предприятии. Если в «Инструкции по рабочему месту» отражены вопросы ТО в соответствии с ГОСТ 2.601–68, то составление других инструкций не требуется.

Техническое обслуживание может быть регламентированным и нерегламентированным. В состав нерегламентированного ТО входят надзор за работой оборудования, эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии, включающие: соблюдение условий эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкций завода-изготовителя; загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными, недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговоренных в инструкции по эксплуатации; строгое соблюдение установленных при данных условиях эксплуатации режимов работы электросетей и всех систем трубопроводов; поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов оборудования, подверженных повышенному нагреву; ежесменную смазку, наружную чистку и уборку эксплуатируемого оборудования и помещений; строгое соблюдение порядка останова энергетических агрегатов, установленного инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, включение и отключение электросетей и всех систем трубопроводов; немедленную остановку оборудования в случае нарушений его нормальной работы, ведущих к выходу оборудования из строя, принятие мер по выявлению и устранению таких нарушений; выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра узлов и деталей и их своевременную замену; проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку состояния масляных и охлаждающих систем, продувку и дренаж труб проводов и специальных устройств; проверку исправности заземлений, отсутствия подтекания жидкостей и пропуска газов, состояния тепловой изоляции и противокоррозионной защиты, состояния ограждающих устройств и т. д.

Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в работе оборудования должны быть зафиксированы бригадирами (старшими звена слесарей или электрослесарей) в «Сменном журнале по учету выявленных дефектов и работ технического обслуживания» и устранены в кратчайшие сроки силами оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Старшие мастера и мастера смен обязаны регулярно просматривать записи в сменном журнале и принимать меры по устранению указанных в нем неисправностей.

Регламентированное ТО проводится с установленной в эксплуатационной документации периодичностью, меньшей (или равной) периодичности текущего ремонта наименьшего ранга (объема). Продолжительность и трудоемкость регламентированного ТО не могут превышать аналогичные показатели для текущего ремонта наи меньшей сложности.

Регламентированное ТО проводится по графикам, разработанным энергослужбой предприятия на основе ПТЭ и инструкций заводов– изготовителей энергетического оборудования. Регламентированное ТО реализуется в форме плановых ТО (возможно, различных видов), а также плановых технических осмотров, проверок, испытаний. Плановые ТО назначаются как самостоятельные операции лишь для отдельных видов энергетического оборудования и сетей с относительно большой трудоемкостью работ. В ходе планового ТО проводят контроль (диагностирование) оборудования, регулировки механизмов, чистку, смазку, продувку, добавку или смену изоляционных материалов и смазочных масел, выявляют дефекты эксплуатации и нарушения правил безопасности, уточняют составы и объемы работ, подлежащих выполнению при очередном капитальном или текущем ремонте.

Обнаруженные при плановом ТО отклонения от нормального состояния оборудования, не требующие немедленной остановки для их устранения, должны быть занесены в «Ремонтный журнал». Дефекты узлов и деталей, которые при дальнейшей эксплуатации оборудования могут нарушить его работоспособность или безопасность условий труда, должны немедленно устраняться.

Частным случаем регламентированного ТО являются плановые технические осмотры энергетического оборудования, проводимые инженерно-техническим персоналом энергетических служб с целью: проверки полноты и качества выполнения оперативным и оперативно-ремонтным персоналом операций по ТО энергетического оборудования; выявления неисправностей, которые могут привести к поломке или аварийному выходу оборудования из строя; установления технического состояния наиболее ответственных деталей и узлов машин и уточнения объема и вида предстоящего ремонта.

Проверки (испытания) как самостоятельные операции планируются лишь для особо ответственного энергетического оборудования. Их цель – контроль эксплуатационной надежности и безопасности оборудования и сетей в период между двумя очередными плановыми ремонтами, своевременное обнаружение и предупреждение возникновения аварийной ситуации, например, испытания электрической прочности и измерения сопротивлений электрической изоляции, испытания на плотность и прочность сосудов и трубопроводов. Периодичность и состав проверок диктуются соответствующими правилами и инструкциями. Кроме того, в ряде случаев предусматриваются проверки для контроля точностных параметров, регламентируемых технологическими требованиями (проверки выходных параметров преобразователей для некоторых видов производств, проверки степени неуравновешенности роторов электродвигателей для прецизионного оборудования). В этом случае они носят название проверок на точность. В состав проверок могут включаться небольшие объемы регулировочных и наладочных работ. Для большей части оборудования и сетей проверки не планируются в качестве самостоятельных операций, а входят в состав плановых ремонтов. Объем проверок, как правило, должен включать в себя производство всех операций осмотра.

Методическое руководство ТО, контроль технического состояния оборудования и сетей энергохозяйства осуществляет ОГЭ. Перечни операций ТО, графики плановых технических осмотров, проверок, испытаний энергооборудования и т. п. разрабатываются ОГЭ.

В таблице приведены укрупненные нормативы трудозатрат на регламентированное ТО по видам оборудования (в человеко-часах трудоемкости технического обслуживания на каждые 100 человеко-часов трудоемкости капитального и текущего ремонта).

Нормативы трудозатрат на регламентированное техническое обслуживание

| Виды оборудования | Нормативы трудозатрат на техническое обслуживание, чел.-ч на 100 чел.-ч ремонта |
| --- | --- |
| Электротехническое оборудование и электрические машины | 7 |
| Котельное и теплосиловое оборудование (котлы паровые и водогрейные, Паровые турбины, котлыутилизаторы и т.д.) | 10 |
| Компрессорное и насосное оборудование | 9 |
| Трубопроводные сети и сооружения: наружные внутренние | 9 5 |
| Воздуховоды, дымососы, вентиляторы, дефлекторы, зонты, вытяжные шкафы, укрытия, местные отсосы, калориферы и т. д. | 3 |
| Рукавные и кассетные фильтры, циклоны, скрубберы, пылеуловители, оросительные камеры и т. д. | 13 |

Техническая диагностика оборудования

Техническое диагностирование (ТД) – элемент системы ППР, позволяющий изучать и устанавливать признаки неисправности (работоспособности) оборудования, устанавливать методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о наличии (отсутствии) неисправностей (дефектов). Действуя на основе изучения динамики изменения показателей технического состояния оборудования, ТД решает вопросы прогнозирования (предвидения) остаточного ресурса и безотказной работы оборудования в течение определенного промежутка времени.

Техническая диагностика исходит из положения, что любое оборудование или его составная часть может быть в двух состояниях –исправном и неисправном. Исправное оборудование всегда работоспособно, оно отвечает всем требованиям ТУ, установленных заводом-изготовителем. Неисправное (дефектное) оборудование может быть как работоспособно, так и неработоспособно, т. е. в состоянии отказа.

Ремонт оборудования

Плановые ремонты являются основным видом управления техническим состоянием и восстановлением ресурса оборудования. Плановые ремонты реализуются в виде текущих и капитальных ремонтов оборудования.

Текущий ремонт (Т) – это ремонт, осуществляемый для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных составных частей.

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования, характера и объема проводимых работ текущие ремонты могут подразделяться на первый текущий ремонт (Т1 ), второй текущий ремонт (Т2) и т. д. Перечень обязательных работ, подлежащих выполнению при текущем ремонте, должен быть определен в ремонтной документации энергетического цеха (подразделения).

При текущем ремонте, как правило, выполняются: работы регламентированного ТО; замена (или восстановление) отдельных узлов и деталей; ремонт футеровок и противокоррозионных покрытий; ревизия оборудования; проверка на точность; ревизия арматуры и другие работы примерно такой же степени сложности.

Капитальный ремонт (К) – ремонт, выполняемый для обеспечения исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (под базовой понимают основную часть оборудования, предназначенную для компоновки и установки на нее других составных частей). Послеремонтный ресурс оборудования должен составлять не менее 80 % ресурса нового оборудования.

В объем капитального ремонта входят следующие работы: объем работ текущего ремонта; замена или восстановление всех изношенных агрегатов, узлов и деталей; полная или частичная замена изоляции, футеровки; выверка и центровка оборудования; послеремонтные испытания. Для выполнения капитального ремонта на предприятии должны иметься ТУ на каждое наименование ремонтируемого оборудования

Основными документами по планированию ремонта оборудования являются: ведомость годовых затрат на ремонты; годовой план-график ППР оборудования; месячный план-график-отчет ППР или месячный отчет о ремонтах.

Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования и сетей объекта

Проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования установок должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Рассмотрите организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при эксплуатации электрооборудования. Меры безопасности при выполнении отдельных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Коэффициенты использования и мощности некоторых механизмов и аппаратов промышленных предприятий

| Механизмы и аппараты | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | использования Ки | мощности cos φ |
| Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы (мелкие токарные, строгальные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные, расточные) То же при крупносерийном производстве То же при тяжелом режиме работы (штамповочные прессы, автоматы, станки: револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные, расточные) Поточные линии, станки с ЧПУ Переносный электроинструмент Вентиляторы, эксгаустеры, санитарно-техническая вентиляция Насосы, компрессоры, дизель-генераторы и двигатель-генераторы Краны, тельферы, кран-балки при ПВ=25% То же при ПВ=40% Транспортеры Сварочные трансформаторы дуговой сварки Приводы молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегунов и др. Элеваторы, шнеки, несбалансированные конвейеры мощностью до 10 кВт То же, сблокированные и мощностью выше 10 кВт Однопостовые сварочные двигатель-генераторы То же многопостовые Сварочные машины шовные То же стыковые и точечные Сварочные дуговые автоматы Печи сопротивления с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафы, нагревательные приборы Печи сопротивления с неавтоматической загрузкой изделий Вакуум-насосы Вентиляторы высокого давления Вентиляторы к дробилкам Газодувки при СД То же при АД Молотковые дробилки Шаровые мельницы Грохоты Смесительные барабаны Чашевые охладители Сушильные барабаны и сепараторы Электрофильтры Вакуум-фильтры Вагоноопрокидыватели Грейферные краны Лампы накаливания Люминисцентные лампы | 0,12 – 0,14 0,16 0,17 – 0,25 0,6 0,06 0,6 – 0,8 0,7 – 0,8 0,06 0,1 0,5 – 0,6 0,25 – 0,3 0,2 – 0,24 0,4 – 0,5 0,55 – 0,75 0,3 0,5 0,2 – 0,5 0,2 – 0,25 0,35 0,75 – 0,8 0,5 | 0,5 0,6 0,65 0,7 0,65 0,8 – 0,85 0,8 – 0,85 0,5 0,5 0,7 – 0,8 0,35 – 0,4 0,65 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,95 0,95 |
|  | 0,95 0,75 0,4-0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 0,85 0,85-0,9 | 0,85 0,85 0,7-0,75 0,8-0,9 0,8 0,85 0,8 0,6-0,7 0,8 0,85 0,7 0,87 0,4 0,5 0,6 1,0 0,95 |

Таблица А.2 - Упрощенные варианты определения nэ

| n | Kи ср | m | Нагрузка | Формула для nэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <5 | ≥0,2 | ≥3 | Переменная |  |
| ≥5 | ≥0,2 | ≥3 | Постоянная | nэ=n |
| ≥5 | ≥0,2 | <3 | Переменная | nэ=n |
| ≥5 | <0,2 | <3 |  | nэ не определяется, а где Кз - коэффициент загрузки. Кз(ПКР)=0,75 Кз(ДР)=0,9 Кз(АР)=1(автоматический режим) |
| ≥5 | ≥0,2 | ≥3 |  |  |
| ≥5 | <0,2 | ≥3 |  | Применяются относительные единицы: ; см табл.1.3 ; |
| >300 | ≥0,2 | ≥3 | - | nэ=n |

Таблица А.3 - Относительные значения эффективного числа электроприемников nэ* = nэ/n в зависимости от n*=n1/n и Р*=Рном1/Рном

| n*= n1/n | Р*=Рном1/Рном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,005 0,009 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,66 0,76 0,85 0,95 | 0,005 0,011 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,21 0,32 0,42 0,53 0,63 0,73 0,83 0,92 | 0,006 0,012 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,23 0,35 0,47 0,58 0,69 0,80 0,89 0,95 | 0,007 0,013 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,11 0,13 0,26 0,39 0,52 0,64 0,75 0,86 0,94 | 0,007 0,015 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,29 0,43 0,57 0,70 0,81 0,90 0,95 | 0,009 0,017 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,13 0,17 0,33 0,48 0,63 0,76 0,87 0,94 | 0,010 0,019 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,19 0,37 0,53 0,69 0,82 0,91 0,95 | 0,011 0,023 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,22 0,42 0,60 0,75 0,89 0,94 | 0,013 0,026 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,20 0,25 0,47 0,66 0,81 0,91 0,95 | 0,016 0,031 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,29 0,54 0,73 0,86 0,94 | 0,019 0,037 0,07 0,11 0,15 0,18 0,21 0,28 0,34 0,64 0,80 0,91 0,95 | 0,024 0,047 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,33 0,40 0,69 0,86 0,93 | 0,030 0,059 0,11 0,16 0,22 0,26 0,31 0,40 0,47 0,76 0,90 0,95 | 0,039 0,076 0,14 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,56 0,83 0,94 | 0,051 0,1 0,19 0,27 0,34 0,41 0,47 0,57 0,66 0,89 0,95 | 0,073 0,14 0,26 0,36 0,44 0,51 0,58 0,68 0,76 0,93 | 0,11 0,20 0,36 0,48 0,57 0,64 0,70 0,79 0,95 | 0,18 0,32 0,51 0,64 0,72 0,79 0,83 0,89 0,92 | 0,34 0,52 0,71 0,81 0,86 0,9 0,92 0,94 0,95 |

Примечание: Для промежуточных значений Р* и n* рекомендуется принимать ближайшие меньшие значения nэ*

n – общее число ЭП группы;

n1- число электроприемников в группе, каждый из которых имеет мощность не менее половины наибольшего по мощности ЭП данной группы;

∑Рном 1 – суммарная номинальная мощность этих n1 электроприемников, кВт;

Рном – Суммарная номинальная мощность всей группы ЭП.

Таблица А.4 - Определение коэффициента максимума

| Эффективное число ЭП nэ | Коэффициент максимума Км при Ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 4 5 6 7 8 | 3,43 3,23 3,04 2,88 2,72 | 3,11 2,87 2,64 2,48 2,31 | 2,64 2,42 2,24 2,1 1,99 | 2,14 1,0 1,88 1,8 1,72 | 1,87 1,76 1,66 1,58 1,52 | 1,65 1,57 1,51 1,45 1,4 | 1,46 1,41 1,37 1,33 1,3 | 1,29 1,26 1,23 1,21 1,2 | 1,14 1,12 1,1 1,09 1,08 | 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 |
| 9 10 12 16 20 | 2,56 2,42 2,24 1,99 1,84 | 2,2 2,1 1,96 1,77 1,65 | 1,9 1,84 1,75 1,61 1,5 | 1,65 1,6 1,52 1,41 1,34 | 1,47 1,43 1,36 1,28 1,24 | 1,37 1,34 1,28 1,23 1,2 | 1,28 1,26 1,23 1,18 1,15 | 1,18 1,16 1,15 1,12 1,11 | 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 | 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 |
| 25 30 40 50 60 | 1,71 1,62 1,5 1,4 1,32 | 1,55 1,46 1,37 1,3 1,25 | 1,4 1,34 1,27 1,23 1,19 | 1,28 1,24 1,19 1,16 1,14 | 1,21 1,19 1,15 1,14 1,12 | 1,17 1,16 1,13 1,11 1,1 | 1,14 1,13 1,12 1,1 1,09 | 1,1 1,1 1,09 1,08 1,07 | 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03 | 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 |
| 100 140 200 240 300 | 1,21 1,17 1,15 1,14 1,12 | 1,17 1,15 1,12 1,11 1,1 | 1,12 1,11 1,09 1,08 1,07 | 1,1 1,08 1,07 1,07 1,06 | 1,08 1,06 1,05 1,05 1,04 | 1,08 1,06 1,05 1,05 1,04 | 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 | 1,05 1,05 1,04 1,03 1,03 | 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 | 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Рекомендуемые преимущественные области применения установочных проводов

| Виды и способы проводки | Характеристика помещения или среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сухое | Влажное | Сырое и особо сырое | Жаркое | Пыльное |
| Открытая по несгораемым и трудно сгораемым конструкциям: непосредственно | АППВ, АППП, АППР, АПРФ, АПР, ПРГВ, ПРГН, АПРН | АПВ, АППВ, ПРГВ, АПРН, ПРГВ, АПРВ, | АПВ, АПРВ, АППВ, АППР | АПРФ, ПРФл | АПРФ, АППВ, АППП, АПРН, АППР |
| на роликах и изоляторах | АПР, АППВ, АППП, ПРД, ПРДВ | АПР, АПП. АППП, АППВ, ПРВД, | АПВ, АПРВ, АПП, АППВ, АППП | АПР, АППВ, АППП | АПР, АППВ, АПП |
| в винипластовых трубах | АПРВ, АПР, ПРГВ | АПРТО, АПРВ, ПРГВ | АПВ, АПРТО, АПП, АПРВ |  | АПРВ, АПР |
| в стальных трубах | АПТО, АПРВ, АПР, АПН, ПРГВ | АПВ, АПРТО, АПРВ, АПП, АПРВ | АПВ, АПРТО, АПП, АПРВ | АПРТО, АПР, АПРВ | АПРТО, АПРВ, АПР |
| в коробах и на лотках | АПРВ, АПР, АПРН | АПВ, АПП, АПРН, | АПРВ, АПВ, АПП | АПРН, АПРВ, АПР | АПРН, АПРВ, АПР |
| без опор (тросовая) | АРТ , АВТС-1, АВТС-2, АВТ-1 | АВТ, АВТ-1, АВТ-2 АВТС-2, АВТС-1 | АРТ, АВТС-1, АВТ-2, АВТ-1,АВТС-2 | АРТ, АВТС-1, АВТ, АВТ-2,АВТС-1 | АРТ, АВТС,АВТ-1, АВТ-2, |
| в гибких металлических рукавах | АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ | АПВ, ПРГВ, АПРТО | АПВ, АПП, АПРВ | АПРТО, АПРВ, АПР | АПРТО, АПРВ, АПР |
| Открытая по сгораемым конструкциям и поверхностям: непосредственно | АППР, АПРФ, | АППР, АПРФ, ПРФл |  |  |  |
| на роликах и изоляторах | АПР, АППВ, АППП, ПРВД | АПВ, АПП, АППВ, ПРВД, АППР | АПВ, АПРВ, АППП, АППВ |  |  |
| в стальных трубах | АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ | АПВ, АПРТО, АПРВ, ПРГВ | АПВ, АПРВ, АПП, АППВ, АППП |  | АПВ, АПП, АПРТО, АПРВ, |
| в коробах и на лотках | АПРВ, АПРН, АПР, ПРГН | АПВ, АПН, АПРВ | АПВ, АПП, АПРВ, АРТ, АВТС-1 |  |  |
| Без опор (тросовая) | АРТ, АВТС-1, АВТС-2, АВТ-1 | АТРТ, АВТС-1, АВТС-2, АВТ-1 |  |  |  |
| В гибких металлических рукавах | АПРТО, АПРВ, АПВ, ПРГВ | АПВ, АПРТО, АПРВ, ПРГВ, | АПВ, АПП, АПРВ |  |  |
| Скрытая по несгораемым, трудно сгораемых и сгораемым конструкциям и поверхностям: в винилитовых, ПЭ и полипропиленовых трубах | АПРВ, АПР, ПРГВ | АПВ, АПРТО, АПРВ, АПП, АППВ | АПВ, АПП, АПРВ | АПРВ, АПРН, АПР |  |
| в стальных трубах | АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ | АПВ, АПРТО, АПРВ, АПП | АПВ, АПП, АПРВ | АПРВ, АПРН, АПР |  |
| в коробах | АПРВ, АПРН, АПР, ПРГН | АПВ, АПП, АПРВ | АПВ, АПП, АПРВ |  |  |
| под штукатуркой | АППВС, АПППС, АПВ, АПП | АППВС, АПППС, АПВ, АПВ | АППВС, АПВ |  |  |
| в замкнутых каналах строительных конструкций | АППВС, АПППС, АППВ, АПВ, АПП | АППВС, АППВ, АППС, АПП, АПВ | АППВС, АПППС, ППВС, ПППС |  |  |

Таблица Б.2 - Область применения силовых кабелей с бумажной, пластмассовой и резиновой изоляцией

| Место прокладки и условия среды | Кабели с бумажной изоляцией |  | Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механические воздействия и растягивающие усилия при эксплуатации |  |  |  |
|  | отсутствуют | имеются | отсутствуют | имеются |
| В земле ( траншеях ) : При низкой коррозионной активности, без блуждающих токов То же при наличии блуждающих токов При средней коррозионной активности, без блуждающих токов То же при наличии блуждающих токов При высокой коррозионной активности, без блуждающих токов То же при наличии блуждающих токов | ААШв, ААШп ,ААБл , АСБ ААШв, ААШп, АСБ, ААБ2л ААШв, ААШп, ААБл, ААБ2л, АСБ ААШв, ААШп, ААБ2л, АСБл, АСБ2л ААШв, ААШп, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБв, АСБл АСБ2лШв АСБ2лШв, ААШп, ААБв, | ААПл, АСПл ААП2л, АСПл ААПл, АСПл ААП2л, АСПл ААП2лШв, АСП2л ААП2лШв, АСП2л | АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, АВВБ, АПВБ, АППБ АПвПБ, АПсПБ, АПБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШп, АВРБ АНРБ, АВАБл, АПАБл | _ _ _ - |
| В помещениях ( туннелях, каналах, коллекторах ): Сухих Сырых при слабой коррозионной активности Сырых при средней и высокой коррозионной активности Пожароопасных | ААГ, ААШв ААШв АСШв,ААШв ААГ, ААШв | ААБлГ ААБлГ ААБвГ, ААБлГ, АСБлГ, ААБ2лШв, ААБвГ, ААБлГ, АСБлГ, | АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПвВГ АПВГ, АПвсВГ, АПсВГ | АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВВБГ, АПАШв, АВАШв. АПвБбШв, АНРБГ, АПВБГ, АПвсВБГ |
|  |  |  | АВВГ, АВРГ, АНРГ, АСРГ, АПсВГ | АВВБГ, АВРБГ, АСРБГ, АВВБбГ |
| Во взрывоопасных зонах классов: В-1 и В-1а Во взрывоопасных зонах классов: В-1г и В-11 Во взрывоопасных зонах классов: В-1б и В-11 | СБГ, СБШв ААБлГ, АСБГ, ААШв ААГ, ААШв, АСГ, АСШв | - - ААБлГ, АСБГ, | ВВГ, ВРГ, НРГ, СРГ - АВВГ, АВРГ, АНРГ, АСРГ, | ВБВ, ВБбШВ, ВВБбГ, СРБГ, НРБГ, ВВБГ АВБВ, АВБбШв, АВВБбГ, АВВБГ, АВРБГ, АНРБГ, АСРБГ |
| На эстакадах: технологических специальных кабельных В блоках В шахтах В воде | ААШв ААШв, ААБлГ, АСБлГ , ААБвГ, СГ, АСГ СШв, ААШв - | ААБлГ, АСБлГ, ААБвГ, - СГ, АСГ СБн, СБлн, СБШв, СБ2лШв, ААШв, СПл, СПлН, СПШв СКд, АСКл, ОСК, АОСК | - | АВВБГ, АВРБГ, АНРБГ, АВАШв, АПвсВБГ . |
|  |  |  | АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПВГ, АПАШв, АПвВГ, АПвСВГ, АВАШв | АВВБГ, АВРБГ, АНРБГ, АВАШв, АПВБГ, АПвВБГ, АПсВБГ |
|  |  |  | АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ | АВВГ, АПсВГ, АПВГ, АПвВГ |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |

Таблица Б.3 - Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными/алюминиевыми жилами

| Сечение токопрово дящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открыто | в одной трубе |  |  |  |  |
|  |  | двух одно жильных | трех одно жильных | четырех одно жильных | одного двух жильного | одного трех жильного |
| 0,5 0,75 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 11/- 15/- 17/- 20/- 23/- 26/21 30/24 34/27 41/32 46/36 50/39 62/46 80/60 100/75 140/105 170/130 215/165 270/210 330/255 385/295 440/340 510/390 605/465 695/535 830/645 | - - 16/- 18/- 19/- 24/19 27/19 32/24 38/28 42/32 46/36 54/43 70/50 85/60 115/85 135/100 185/140 225/175 275/215 315/245 360/275 - - - - | - - 15/- 16/- 17/- 22/18 25/19 28/22 35/28 39/30 42/32 51/40 60/47 80/60 100/80 125/95 170/130 210/165 255/200 290/220 330/255 - - - - | - - 14/- 15/- 16/- 20/15 25/19 26/21 30/23 34/27 40/30 46/37 50/39 75/55 90/70 115/85 150/120 185/140 225/175 260/200 - - - - - | - - 15/- 16/- 18/- 23/17 25/19 28/22 32/25 37/28 40/31 48/38 55/42 80/60 100/75 125/95 160/125 195/150 245/190 295/230 - - - - - | - - 14/- 14,5/- 15/- 19/14 21/16 24/18 27/21 31/24 34/26 43/32 50/38 70/55 85/65 100/75 135/105 175/135 215/165 250/190 - - - - - |

Таблица Б.4 - Допустимый длительный ток для проводов с медными/ алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными/ алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

| сечение токопроводящей жилы,мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 | 23/- 30/23 41/31 50/38 80/60 100/75 140/105 170/130 215/165 270/210 325/250 385/295 440/340 510/390 605/465 | 19/- 27/21 38/29 50/38 70/55 90/70 115/90 140/105 175/135 215/165 260/200 300/230 350/270 405/310 - | 33/- 44/34 55/42 70/55 105/80 135/105 175/135 210/160 265/205 320/245 385/295 445/340 505/390 570/440 - | 19/- 25/19 35/27 42/32 55/42 75/60 95/75 120/90 145/110 180/140 220/170 260/200 305/235 350/270 - | 27/- 38/29 49/38 60/46 90/70 115/90 150/115 180/140 225/175 275/210 330/255 385/295 435/335 500/385 - |

Таблица Б.5 - Допустимые температуры нагрева проводников, оС

| Проводник и его изоляция | Длительная температура нагрева | Кратковременная температура нагрева при перегрузках | Температура нагрева при токах КЗ в проводниках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | медном | алюминиевом |
| Неизолированные провода и шины | 70 | 125 | 300 | 200 |
| Провода и кабели с резиновой или ПВХ изоляцией | 65 | 110 | 150 | 150 |
| Кабели с бумаж- ной пропитанной изоляцией вклю чительно до, кВ:3 | 80 | 125 | 200 | 200 |
| 6 | 65 | 110 | 200 | 200 |
| 10 | 60 | 90 | 200 | 200 |
| 35 | 50 | 75 | 125 | 125 |

Таблица Д.6 - Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

| Услов ная t среды, Со | Норми рован ная t жил,Со | Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, Со |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |  |
| 15 25 25 15 25 15 25 15 25 15 25 | 80 80 70 65 65 60 60 55 55 50 50 | 1,14 1,24 1,29 1,18 1,32 1,20 1,36 1,22 1,41 1,25 1,48 | 1,11 1,20 1,24 1,14 1,27 1,15 1,31 1,17 1,35 1,20 1,41 | 1,08 1,17 1,20 1,10 1,22 1,12 1,25 1,12 1,29 1,14 1,34 | 1,04 1,13 1,15 1,05 1,17 1,06 1,20 1,07 1,23 1,07 1,26 | 1,00 1,09 1,11 1,00 1,12 1,00 1,13 1,00 1,15 1,00 1,18 | 0,96 1,04 1,05 0,95 1,06 0,94 1,07 0,93 1,08 0,93 1,09 | 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 0,88 1,00 0,86 1,00 0,84 1,00 | 0,88 0,95 0,94 0,84 0,94 0,82 0,93 0,79 0,91 0,76 0,89 | 0,83 0,90 0,88 0,77 0,87 0,75 0,85 0,71 0,82 0,66 0,78 | 0,78 0,85 0,81 0,71 0,79 0,67 0,76 0,61 0,71 0,54 0,63 | 0,73 0,80 0,74 0,63 0,71 0,57 0,66 0,50 0,58 0,37 0,45 | 0,68 0,74 0,67 0,55 0,61 0,47 0,54 0,36 0,41 - - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 - Технические данные автоматических выключателей серии ВА

| Тип | Номинальный ток, А |  | Кратность уставки |  | Iоткл, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн.а. | Iн.р. | Kу(т.р) | Kу(эмр) |  |
| ВА 51 - 25 | 25 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6 | 1,2 | 14 | 3 |
|  |  | 2,04 2,5; 3,15; 4; 5 |  |  | 1,5 |
| ВА 51 - 25 |  | 6,3; 8 | 1,35 | 7,10 | 2 |
|  |  | 10; 12,5 |  |  | 2,5 |
|  |  | 16; 20; 25 |  |  | 30 |
| ВА 51-31-1 ВА 51Г-31 | 100 | 6,3; 8; 10; 12 |  | 3, 7, 10 | 2 |
|  |  | 10 |  |  | 2,5 |
|  |  | 20; 25 |  |  | 3,5 |
|  |  | 31,5; 40; 50; 63 |  |  | 5 |
|  |  | 80; 100 |  |  | 0 |
| ВА 51-31 ВА 51Г-31 |  | 6,3; 8 |  |  | 2 |
|  |  | 10; 12,5 |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  | 3,8 |
|  |  | 31,5; 40; 50; 63 |  |  | 6 |
|  |  | 80, 100 | 1,25 |  | 7 |
| ВА 51-33 ВА 51Г-33 | 160 | 80; 100; 125; 160 |  | 10 | 12,5 |
| ВА 51-35 | 250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 |  | 12 | 15 |
| ВА 51-37 | 400 | 250, 320, 400 |  | 10 | 25 |
| ВА 51-39 | 630 | 400, 500, 630 |  |  | 35 |
| ВА 52-31 ВА 52Г-31 | 100 | 16, 20, 25 | 1,35 | 3, 7, 10 | 12 |
|  |  | 31,5; 40 |  |  | 15 |
|  |  | 50, 63 |  |  | 18 |
|  |  | 80, 100 | 1,25 |  | 25 |
| ВА 52-33 ВА 52Г-33 | 160 | 80, 100 |  | 10 | 28 |
|  |  | 125, 160 |  |  | 35 |
| ВА 52-35 | 250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 |  | 12 | 30 |
| ВА 52-37 | 400 | 250, 320, 400 |  | 10 |  |
| ВА 52-39 | 630 | 250, 320, 400, 500, 630 |  |  | 40 |
| ВА 53-37 ВА 55-37 | 160 250 400 | Регулируется ступенями 0,63-0,8-1,0 от Iн.в | 1,25 | 2, 3, 5, 7, 10 | 20 |
| ВА 53-39 ВА 55-39 | 160 250 400 630 |  |  |  | 25 |
| ВА 53-41 ВА 55-41 | 1000 |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |
| ВА 53-43 ВА 55-43 | 1600 |  |  |  | 31 |
| ВА 53-45 ВА 55-45 | 2500 |  |  | 2, 3, 5 | 36 |
| ВА 75-45 |  |  |  | 2, 3, 5, 7 |  |
| ВА 75 -47 | 4000 |  |  | 2, 3, 5 | 45 |

Таблица В.2 - Технические данные предохранителей

| Тип предохранителя | Номинальный ток патрона Iном, А | Номинальный ток плавкой вставки Iном вст , А | Предельный ток отключения, кА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР-2 | 15 60 100 200 350 600 1000 | 6,10,15 15,20,25,35,45,60 60,80,100 100,125,160,200 200,225,260,300,350 350,450,500,600 600,700,850,1000 | - - - - - - - |
| НПН-15 НПН-60М ПН2-100 ПН2-250 ПН2-400 ПН2-600 ПН2-1000 | 15 60 100 250 400 600 1000 | 6,10,15 20, 25,35,45,60 30,40,50,60,100 80,100,120,200,250 200,250,300,350,400 300,400,500,600 500,600,750,800,1000 | - - 50 40 25 25 10 |

Таблица В.3 - Технические данные магнитных пускателей типа ПМЛ с тепловым реле РТЛ

| Тип магнитного пускателя |  | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток главных контактов, А | Номинальный ток пускателя, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нереверсивного | реверсивного |  |  |  |
| ПМЛ-1200 | ПМЛ-1600 | 380 500 660 | 10 6 4 | 10 |
| ПМЛ-2200 | ПМЛ-2600 | 380,500 660 | 25 16 | 25 |
| ПМЛ-3200 | ПМЛ-3600 | 380,500 660 | 40 25 | 40 |
| ПМЛ-4200 | ПМЛ-4600 | 380,500 660 | 63 40 | 63 |
| ПМЛ-5200 | ПМЛ-5600 | 380,500 660 | 80 50 | 80 |
| ПМЛ-6200 | ПМЛ-6600 | 380,500 660 | 100 60 | 125 |
| ПМЛ-7200 | ПМЛ-7600 | 380,500 660 | 160 120 | 200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 - Электрическое сопротивление (r0, Ом/км ) 1 км круглой жилы кабелей, проводов и шнуров при 20оС, Ом, не более

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Медной жилы | Алюминиевой жилы |
| --- | --- | --- |
| 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800 | 7,35 4,60 3,06 1,83 1,15 0,729 0,536 0,368 0,267 - 0,152 0,121 - 0,0783 0,0621 0,0460 0,0377 0,0296 0,0230 | 12,0 7,54 5,01 3,00 1,89 1,20 0,876 0,604 0,438 0,318 0,250 0,198 0,166 0,128 0,102 0,0754 0,0618 0,0486 0,0377 |

Таблица Г.2 - Индуктивные сопротивления одной фазы трёхфазной линии, Ом/км (хо)

| Сечение, мм2 | Кабельные линии на напряжение, кВ |  |  |  | Изолированные провода |  |  | Воздушная линия на напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | 3 | 6 | 10 | в трубе | на роликах | на изоляторах | до 1 | 6 – 10 | 35 |
| 1 – 2,5 | - | - | - | - | 0,11 | 0,28 | 0,32 | - | - | - |
| 4 – 6 | 0,09 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,24 | 0,29 | - | - | - |
| 10 – 25 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,25 | 0,36 | 0,41 | - |
| 35 – 70 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,38 | 0,42 |
| 95 – 120 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,22 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| 150 – 240 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,21 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д.1 – Низковольтные комплектные конденсаторные установки

| Тип | Напряжение, кВ | Мощность, кВар | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. УКЛ (П) НО, 38-150-50У3 | 0,38 | 150 | 335 |
| 2. УКЛ (П) НО, 38-300-50У3 | 0,38 | 300 | 575 |
| 3.УКН-0,38-75У3 | 0,38 | 75 | 175 |
| 4.УКТ-0,38-75У3 | 0,38 | 75 | 175 |
| 5.УКН-0,38-150У3 | 0,38 | 150 | 175 |
| 6.УКТ-0,38-150У3 | 0,38 | 150 | 300 |
| 7.ККУ-0,38-Мс БРВ-2 | 0,38 | 160 | 716 |
| 8.ККУ-0,38-Vс HD-2 | 0,38 | 280 | 1071 |
| 9.УКМ 58-04-20-10 У3 | 0,4 | 20 | 47 |
| 10.УКМ 58-04-30-10 У3 | 0,4 | 30 | 62 |
| 11.УКМ 58-04-50-25 У3 | 0,4 | 50 | 70 |
| 12.УКМ 58-04-67-33,3 У3 | 0,4 | 67 | 85 |
| 13.УКМ 58-04-100-33,3 У3 | 0,4 | 100 | 110 |
| 14.УКМ 58-04-150-30 У3 | 0,4 | 150 | 132 |
| 15.УКМ 58-04-180-30 У3 | 0,4 | 180 | 145 |
| 16.УКМ 58-04-200-33,3 У3 | 0,4 | 200 | 168 |
| 17.УКМ 58-04-300-33,3 У3 | 0,4 | 300 | 210 |
| 18.УКМ 58-04-402-67 У3 | 0,4 | 402 | 395 |
| 19.УКМ 58-04-603-67 У3 | 0,4 | 603 | 585 |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ………………………………………………………… | 5 |
| 3 | СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ……………………... | 6 |
| 3.1 | Введение …………………………………………………............... | 6 |
| 3.2 | Основная часть курсового проекта ……………………………... | 8 |
| 3.3 | Заключение……………………………………………………….. | 9 |
| 4. | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ КП ……………… | 9 |
| 4.1 | Методические указания к общей части …………………………. | 9 |
| 4.2 | Расчет электрических нагрузок ………………………………… | 10 |
| 4.3 | Расчет электрической сети по нагреву ………………………….. | 12 |
| 4.4 | Расчет электрической сети до 1000 В….………………………… | 13 |
| 4.5 | Расчет мощности компенсирующего устройства ………..…….. | 16 |
| 4.6 | Расчет мощности компенсирующего устройства ……………… | 17 |
| 4.7 | Расчет токов короткого замыкания ………………….………….. | 18 |
| 4.8 | Выбор электрооборудования и токоведущих частей …………... | 19 |
| 4.9 | Расчет заземляющего устройства …………………………….…. | 20 |
| 4.10 | Методические указания к технологической части……………… | 22 |
| 10 | ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………… | 29 |