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Пояснительная записка
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), реализуемой в ГБПОУ «ПГК».
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы профессионального модуля  ПM.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок
Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы документированной процедурой «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденной в колледже.
 Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по МДК в форме экзамена, который включает теоретические вопросы и выполнение комплексного практического задания.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 62 теоретических вопросов и комплексное задание, направленное на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС и рабочей программе профессионального модуля  ПM.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок


Используемые термины и определения, сокращения 
	УД
	–
	учебная дисциплина;

	КОС
	–
	контрольно-оценочные средства;

	ФГОС 
	–
	Федеральный государственный образовательный стандарт;

	ОК 
	–
	общие компетенции;

	ПК
	–
	профессиональные компетенции


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
В результате освоения учебной дисциплины МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) следующими умениями и знаниями: 
	Умение 1
	У 1: читать электрические и простые электронные схемы;

	Умение 2
	У 2: обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений;

	Знание 1
	3 1: устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; 

	Знание 2
	3 2: физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

	Знание 3
	3 3: основные принципы и современные тенденции работы промышленных предприятий, порядок разработки и состав проектной документации, применяемые при проектировании, методы расчета электрических сетей, электрических нагрузок и компенсации реактивной мощности.


Знания и умения, формируемые в рамках изучения дисциплины направлены на формирование общих и профессиональных компетенций:

	ОК 1
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

	ОК 2
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

	ОК 3
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

	ОК 4
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;


	ОК 5
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

	ОК 6
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

	ОК 7
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

	ОК 8
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

	ОК 9
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	ПК 1
	ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок


Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам УД
	Результаты обучения
	

	З1, З2, З3
	Тесты 1 - 62

	У1, У2
	Комплексное задание


ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПО МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
для обучающихся 3 курса группы ЭТ-31 по специальности
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

2026-2027 учебный год

Банк вопросов:

Задания на проверку знаний:
1. Выбрать правильный ответ:

1. Энергетической системой называется
А) совокупность установок по выработке электроэнергии;

Б) совокупность установок по распределению электрической и тепловой энергии;

В) совокупность установок по потреблению электроэнергии;

Г) совокупность установок по выработке и распределению электрической и тепловой энергии;

Д) совокупность установок по выработке, распределению и потреблению электрической и тепловой энергии, связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.

2. Электроэнергетической системой называется
А) совокупность установок по выработке и распределению электрической и тепловой энергии;

Б) часть энергосистемы без учета теплоты;

В) часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электроэнергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии;

Г) часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электроэнергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

Д) совокупность установок по выработке, распределению и потреблению электрической и тепловой энергии

3. Электрической подстанцией называются электроустановки, предназначенные для
А) повышения напряжения;

Б) понижения напряжения;

В) распределения электроэнергии между потребителями;

Г) преобразования и распределения электроэнергии;

Д) передачи электроэнергии на большие расстояния.

4. Приемником электрической энергии называется

А) аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии

Б) потребитель электроэнергии;

В) электрическое устройство

Г) электромеханическое устройство

5. Потребителями электроэнергии являются

А)  заводы

Б) жилые дома

В) электростанции

Г) промышленные предприятия

Д) подстанции
6. На рисунке представлена 

[image: image1.jpg]_—

HelmpansHeil npoBod





А) трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью

Б) трехфазная сеть с компенсированной нейтралью

В) трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью

Г) трехфазная сеть с изолированной нейтралью
Д) четырехфазная сеть с изолированной нейтралью

7. На рисунке представлена 
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А) трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью

Б) трехфазная сеть с компенсированной нейтралью

В) трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью

Г) трехфазная сеть с изолированной нейтралью
Д) четырехфазная сеть с изолированной нейтралью
8. На рисунке представлена
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А) трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью

Б) трехфазная сеть с компенсированной нейтралью

В) трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью

Г) трехфазная сеть с изолированной нейтралью
Д) четырехфазная сеть с изолированной нейтралью
9. Тепловые электрические станции используют органические виды топлива

А) бензин;

Б) торф;

В) уголь;

Г) нефть;

Д)  газ

10. Электростанции, которые в качестве первичного двигателя применяют гидравлические турбины, называются

А) ГЭС; 

Б) ТЭЦ;

В) АЭС;

Г) дизельные;

Д) тепловые

11. Основные режимы работы электроприемников промпредприятий

А) переменный 

Б)  продолжительный 

В)  постоянный

Г) кратковременный

Д) повторно-кратковременный

12. Режим, в котором электроприемник может работать длительное время и превышение температуры нагрева всех его частей не выходит за установленные пределы, называется

А) повторно-кратковременным;

Б) кратковременным; 

В) перемежающимся;

Г) продолжительным; 

Д) постоянным

13. Режим работы электроприёмников, характеризующийся коэффициентом продолжительности включения, это

А) продолжительный;

Б) кратковременный

В) повторно-кратковременный;

Г) все вышеперечисленные пункты.
14. В повторно-кратковременном режиме работают

А) электродвигатели кранов, тельферов, подъёмников и др. аналогичных им установок;

Б) нагревательные аппараты и электропечи;

В) осветительные приборы;

Г) электроприводы вентиляторов, насосов, компрессоров, преобразователей;

Д) механизмы литейных цехов, молоты, прессы и т. д.

15. Режим, характеризующийся небольшими по времени периодами работы и длительными паузами с отключением ЭП от сети, называется

А) продолжительным; 

Б) повторно-кратковременным;

В) кратковременным; 

Г) перемежающимся;

Д) постоянным.

16. В кратковременном режиме работают

А) электродвигатели кранов, тельферов, подъёмников;

Б) нагревательные аппараты и электропечи;

В)  вспомогательные механизмы станков;

Г) электроприводы заслонок, задвижек;

Д) механизмы литейных цехов, молоты, прессы и т. д.

17. В продолжительном режиме работают

А) электродвигатели кранов, тельферов, подъёмников;

Б) электроприводы насосов;

В) электроприводы вентиляторов;

Г) нагревательные печи;

Д) механизмы литейных цехов, молоты, прессы и т. д.

18. График характеризует режим работы электроприемника
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А) продолжительный;

Б) кратковременный

В) повторно-кратковременный;

Г) перемежающийся

19. График характеризует режим работы электроприемника
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А) продолжительный;

Б) кратковременный

В) повторно-кратковременный;

Г) длительный;

Д) перемежающийся

20. График характеризует режим работы электроприемника
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А) продолжительный;

Б) кратковременный

В) повторно-кратковременный;

Г) длительный;

Д) перемежающийся

21. Электроприёмники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, относятся к категории

А) 3

Б)  1

В)  2

Г) 2 и 3

Д) 1 и 2

22. От двух независимых взаимнорезервирующих источников питания должны быть запитаны электроприёмники категории

А) 2 и 3

Б) 3

В) 1

Г) 2

Д) 4

23. Электроприёмники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой угрозу для государства, относятся к категории

А) 3

Б) 1

В) 2

Г) 2 и 3

Д) 1 и 2

24. Для электроприёмников 3 категории перерыв в электроснабжении, необходимый для ремонта или замены поврежденного оборудования, не превышает 

А) 2 часа

Б) 1 сутки

В) 2 суток

Г) 1 час

Д) 24 часа

25. Алюминиевые, медные, стальные шины и голые провода — это
А) изолированные проводники

Б) защищённые проводники

В) незащищённые проводники

Г) неизолированные проводники

Д) открытые проводники

26. Шинопроводы бывают следующих типов

А) ШРА, ШМА

Б) ШОС, ШТМ

В) РП, КТП

Г) КРУ, ОРУ

Д) ВМПЭ, РЛНД
27. График электрических нагрузок, характеризующий работу электроприёмников в течение календарного года, называется

А) зимний

Б) летний

В) годовой 

Г) суточный

Д) квартальный

28.  Площадь, ограниченная кривой суточного графика нагрузки и осями ординат, представляет собой

А) расход электроэнергии за год

Б) расход электроэнергии за сутки 

В) дневной график

Г) недельный график

Д) потери ЭЭ за месяц

29. Правильное определение электрической нагрузки во всех элементах электрической сети может привести к 

А) перерасходу проводникового материала

Б) удешевлению строительства 

В) уменьшению пропускной способности электрической сети

Г) невозможности нормальной работы электроприёмников

Д)  удорожанию строительства

30. Полезная мощность электроприёмника, совершающая работу и указанная в паспортных данных, это

А) максимальная мощность

Б) сменная мощность

В) полная максимальная мощность

Г) номинальная мощность 

Д) активная и реактивная мощность

31. Расчетной мощностью называется

А) полезная мощность ЭП;

Б) мощность, используемая при расчетах;

В) средняя нагрузка за наиболее загруженную смену;

Г) максимальная мощность за смену;

Д) максимальная из средних мощностей за наиболее загруженную смену

32. Рсм – это

А) полезная мощность ЭП;

Б)  мощность, используемая при расчетах;

В) средняя нагрузка за наиболее загруженную смену;

Г) максимальная мощность за смену;

Д) максимальная из средних мощностей за наиболее загруженную смену.
33. Аппарат, предназначенный для защиты электроприёмников и ТВЧ от токов к.з., основным элементом которого является плавкая вставка, называется 

А) автоматический выключатель;

Б) магнитный пускатель;

В) контактор;

Г) предохранитель;

Д) разъединитель
34. Для защиты электрических сетей от токов К.З. и перегрузки применяют

А) автоматические выключатели;

Б) предохранители;

В) магнитные пускатели;

Г) магнитные контакторы;

Д) рубильники
35. Рпасп крана = 20кВт, ПВ =25%, Рном крана равна 

А) 10 кВт

Б) 45 кВт

В) 100 кВт

Г) 4 кВт

Д) 40 кВт

36. Рпасп крана = 30кВт, ПВ =25%, Рном крана равна 

А) 55 кВт

Б) 1,5 кВт

В) 750 кВт

Г) 40 кВт

Д) 15 кВт

37. Расчетная нагрузка предприятия с установленной мощность Рном = 100 кВт, Кс=0,7 составляет

А) 270 кВт

Б) 150 кВт


В) 70 кВт
Г) 50 кВт

Д) 100 кВт

38. Плавкая вставка предохранителя для защиты линии к электродвигателю выбирается по условию

А) Iпл.вст. ≥ 1,25 Iрасч;

Б) Iпл.вст. ≥ Iрасч/α;

В) Iпл.вст. ≥ Iпуск/α;

Г) Iпл.вст. ≤ 1,25 Iрасч;

39. Iрасч.=100 А. Выбрать автоматический выключатель для линии к электродвигателю

А)ВА 51-33 160/125;

Б)ВА 53-43 1600/1250;

В)ВА 51-25 25/1,25;

Г) ВА 51-31 100/12;

Д) ПН2 600/125;

40. Сечение проводника проверяют на соответствие аппарату защиты по условию

А) I д.д. ≥ Iрасч;

Б) I д.д. ≥ Iс.з.а / j ;

В) I д.д. ≥ kзащ I с.з.а;

Г) I д.д. ≤ Iрасч

Д) Iпл.вст. ≥ 1,25 Iрасч;

2.Вставить пропущенное слово:
1. Электроустановки, предназначенные для преобразования и распределения электроэнергии, называются электрической ### 

2. Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии, называется ### электрической энергии 

3. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории, называются ### электрической энергии 

4. Подстанция, предназначенная для питания отдельного объекта или района, выполненная по упрощенным схемам коммутации на первичном напряжении 35-220 кВ и запитанная непосредственно от энергосистемы или от УРП, называется подстанцией ### ввода  

5. Подстанция, получающая питание напряжением 35-220 кВ непосредственно от районной энергосистемы и распределяющая напряжение 6-35 кВ по ТП предприятия, называется ### понизительной подстанцией. 

6. Производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии в нашей стране осуществляют при частоте ### Гц. 

7. Источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных ПУЭ для послеаварийного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания, называется ### 
8. Обеспечение потребителей электроэнергией называется ### 
9. Централизованным электроснабжением называется электроснабжение потребителей от ### 
10. Основной частью АЭС является ядерный ### 
11. На технологической схеме АЭС генератор обозначен цифрой ###
[image: image7.jpg]


 

12. Энергия ядерных реакций в реакторах АЭС превращается в ### энергию 

13. Режим, в котором электроприемник может работать длительное время и превышение температуры нагрева всех его частей не выходит за установленные пределы, называется ###. 

14. График характеризует режим работы электроприемника ### 

[image: image8.jpg]



15. График характеризует режим работы электроприемника ### 
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16. График характеризует режим работы электроприемника ###
[image: image10.jpg]



17. Электроприводы насосов, компрессоров, вентиляторов работают в ### режиме 

18. Рпасп крана = 40 кВт, ПВ =25%, Рном крана = ### кВт  

19. Рпасп крана = 30 кВт, ПВ =25%, Рном крана = ### кВт   

20. Рпасп крана = 25кВт, ПВ =25%, Рном крана= ### кВт   

21. Установленная мощность цеха Рном = 200 кВт, Кс=0,7. Расчетная нагрузка цеха Рр = ### кВт   

22. Установленная мощность цеха Рном = 400 кВт, Кс=0,7 Расчетная нагрузка цеха Рр = ### кВт    
Задания на проверку умений
Задача 1:
Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:
мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Вариант
	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	1
	17
	0,83
	7,5
	0,86
	20

	2
	45
	0.9
	7
	0,89
	30

	3
	75
	0,9
	7,5
	0,87
	40

	4
	4
	0,73
	7
	0,85
	35

	5
	11
	0,75
	7,5
	0,85
	25

	6
	28
	0,8
	7,5
	0,9
	15

	7
	55
	0,92
	7
	0,91
	10

	8
	11
	0,9
	7,5
	0,88
	30

	9
	15
	0,89
	7
	0,89
	25

	10
	13
	0,9
	7,5
	0,91
	15


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
Задача 2:
Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.
А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;
Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;
В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:
мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.
	Вариант
	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	11
	26
	0,76
	7
	0,85
	10

	12
	37
	0,8
	7
	0,9
	20

	13
	16
	0,83
	7
	0,91
	30

	14
	7
	0,9
	6,5
	0,88
	25

	15
	4
	0,83
	7
	0,85
	35

	16
	11
	0,85
	7,5
	0,85
	25

	17
	16
	0,8
	6,5
	0,8
	15

	18
	24
	0,83
	7
	0,85
	35

	19
	15
	0,89
	7
	0,89
	25

	20
	13
	0,9
	7,5
	0,91
	15


Г) Составить и начертить схему электроснабжения компрессора.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

   2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	17
	0,83
	7,5
	0,86
	20


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31  

    2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	45
	0.9
	7
	0,89
	30


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

          2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	75
	0,9
	7,5
	0,87
	40


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

   
МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	4
	4
	0,73
	7
	0,85


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

   
МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	11
	0,75
	7,5
	0,85
	25


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	28
	0,8
	7,5
	0,9
	15


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	55
	0,92
	7
	0,91
	10


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	11
	0,9
	7,5
	0,88
	30


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	15
	0,89
	7
	0,89
	25


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31 

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Произошла остановка электродвигателя насоса -  перегорел предохранитель. 

А) Назвать основную причину аварийной остановки насоса, 

Б) Рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети, 

В) выбрать пусковые и защитные аппараты для электродвигателя с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;
cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия пуска легкие; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	13
	0,9
	7,5
	0,91
	15


Г) Составить и начертить схему электроснабжения насоса.
	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	26
	0,76
	7
	0,85
	10


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год
1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	37
	0,8
	7
	0,9
	20


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	16
	0,83
	7
	0,91
	30


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	7
	0,9
	6,5
	0,88
	25


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	4
	0,93
	7
	0,85
	35


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	11
	0,85
	7,5
	0,85
	25


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	16
	0,8
	6,5
	0,8
	15


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	24
	0,93
	7
	0,85
	35


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	15
	0,89
	7
	0,89
	25


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	13
	0,9
	7,5
	0,91
	15


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	26
	0,9
	7
	0,85
	10


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
 Н.В. Горожанкина
____   ________________ 2026 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли
гр. __ЭТ-31

2026-2027 учебный год

1.Тестирование в программе Moodle.

2.Задача 

Вы являетесь электромонтером по обслуживанию электромеханического оборудования цеха. Поступила заявка: постоянное отключение компрессора сжатого воздуха – устранить причину. На кабельной линии, питающей компрессор, установлен автоматический выключатель.

А) назвать основные причины постоянного срабатывания автоматического выключателя;

Б) рассчитать и выбрать сечение проводника силовой сети;

В) выбрать защитные аппараты для линии к электродвигателю компрессора с исходными данными:

мощность Рном, кВт; 

напряжение Uном – 380 В;

cos φ, КПД (ŋ); длина питающей линии l, м; условия окружающей среды - нормальные.

	Рном, кВт
	cos φ
	Кпуск
	КПД
	L, м

	37
	0,8
	7
	0,9
	20


	Председатель ПЦМК

_________________Решеткова Е.А.       
	Преподаватель

_________________Спирина О.Н.       

	____        ________________2026 г.
	___        ________________2026 г.


ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 
Шкала оценки образовательных достижений (для тестовых заданий)
	Оценка уровня подготовки

	процент результативности (правильных ответов)

теста
	балл (оценка) теста
	критерии оценки 
	балл (оценка) 
	вербальный

аналог 
(итоговая
оценка)

	90 ÷ 100 %
	18-20 (5)
	тест без ошибок или 1-2
	5
	отлично

	80 ÷ 89 %
	16-17 (4)
	тест с 3-4 ошибками
	4
	хорошо

	70 ÷ 79 %
	14-15 (3)
	тест с 5-6 ошибками
	3
	удовлетворительно

	До 69 %
	0-13 (2)
	7 и более ошибок или не заполнен
	2
	неудовлетворительно


Ответы
	№ вопроса
	Ответ 
	№ вопроса
	Ответ 
	
	№ вопроса
	Ответ 

	1
	Д
	21
	Б
	
	1
	подстанцией

	2
	Г
	22
	ВГ
	
	2
	приемником

	3
	Г
	23
	Б
	
	3
	потребителями

	4
	А
	24
	БД
	
	4
	глубокого

	5
	АБГ
	25
	Г
	
	5
	главной

	6
	В
	26
	АБ
	
	6
	50

	7
	Г
	27
	В
	
	7
	независимым

	8
	Б
	28
	Б
	
	8
	электроснабжением

	9
	БВГД
	29
	Б
	
	9
	энергосистемы

	10
	А
	30
	Г
	
	10
	реактор

	11
	БГД
	31
	Д
	
	11
	4

	12
	Г
	32
	В
	
	12
	тепловую

	13
	В
	33
	Г
	
	13
	продолжительным

	14
	А
	34
	АБ
	
	14
	продолжительный

	15
	В
	35
	А
	
	15
	кратковременный

	16
	ВГ
	36
	Д
	
	16
	повторно-кратковременный

	17
	БВГ
	37
	В
	
	17
	продолжительном

	18
	А
	38
	В
	
	18
	20

	19
	Б
	39
	А
	
	19
	15

	20
	В
	40
	В
	
	20
	12,5

	
	
	
	
	
	21
	140

	
	
	
	
	
	22
	250


Критерии оценки умения решать задачи:

Критерии оценки умения решать задачи:
Оценка «5»: в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом, правильно выбран аппарат защиты, выполнены все необходимые проверки (на соответствие сечению проводника, на потерю напряжения), схема электроснабжения выполнена правильно, оформление грамотное.
Оценка «4»: в логических рассуждениях и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, либо допущено не более двух ошибок – не выполнена одна из проверок, имеются замечания по оформлению.

Оценка «3»: в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в расчётах, неверно выполнена графическая часть.

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в решении, либо отсутствует ответ на задание.

Общая оценка за билет складывается как среднегеометрическая из двух составляющих.
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