Министерство образования Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Самарским филиалом ПАО T ПЛЮС Безымянская ТЭЦ от _______ г. | УТВЕРЖДЕНО Приказ директора колледжа № ______________ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИТОГОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.В.04. Выполнение работ по профессии 19861

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности:

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Самара, 2026

Разработчики:

Недоноскова И.Ю., преподаватель ГБПОУ «СЭК»

Эксперты от работодателя:

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Пояснительная записка |  |
| --- | --- |
| 2. Паспорт комплекта оценочных средств |  |
| 3. Экзаменационный пакет кандидата |  |
| Комплексное практическое задание №1 |  |
| Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю |  |
| 4. Пакет эксперта-экзаменатора |  |
| Инструментарий оценки комплексного практического задания №1 |  |
| Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности |  |
| Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю |  |
| Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю. |  |

- Пояснительная записка

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образовательных результатов профессионального модуля ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по профессиональному модулю ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" являются:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27 октября 2023 г. № 797;

программа профессионального модуля ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования".

Комплект оценочных средств содержит:

- Паспорт комплекта оценочных средств.

- Экзаменационный пакет кандидата.

- Пакет эксперта-экзаменатора.

В Экзаменационный пакет кандидата входят:

1. Комплексное практическое задание №1, состоящее из модулей  А и модуля В (для оценки сформированности ПК 4.1, ПК 4.2, 4.3):

- задание;

- условия выполнения задания;

2. Инструкция для кандидата по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

В Пакет эксперта-экзаменатора входят:

1. Комплексное практическое задание № 1 (из Экзаменационного пакета кандидата).

2.Сводная оценочная таблица результатов освоения вида профессиональной деятельности.

3. Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

4. Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной кандидатом деятельности и характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Для оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю ПМ.В.04 Выполнение работ по профессии 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"проводится экзамен (квалификационный экзамен).

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлено пороговое значение показателя, при котором принимается положительное решение, констатирующее сформированность ПК и освоение кандидатом ВПД, – не менее  70%.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю, принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол квалификационного экзамена и в сводные оценочные таблицы, подписываются всеми членами аттестационно-квалификационной комиссии.

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, определения и сокращения:

Заданные условия – условия, заданные в рамках задачной формулировки конкретного практического задания. (общие данные, схемы строительной конструкции и т.д.).

Установленные требования – требования, установленные нормативно-регламентирующими документами (ГОСТ, СНиП и т.д.).

ВД – вид деятельности;

ПК – профессиональная компетенция;

ПМ – профессиональный модуль.

2 Паспорт комплекта оценочных средств

2.1 Вид деятельности

Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок

2.2. Предметы оценивания

| ПК 4.1 | Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ при эксплуатации электрооборудования и электросетей до 1000 В промышленных и гражданских зданий. |
| --- | --- |
| ПК 4.2 | Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта электрооборудования до 1000В. ПК 4.3 Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |

2.3 Итоговые образовательные результаты по ПМ,

предъявляемые к оценке, показатели, критерии и инструменты их оценки

| Предмет(ы) оценивания | Объект(ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценки показателей | Инструмент оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ при эксплуатации электрооборудования и электросетей до 1000 В промышленных и гражданских зданий. | Процесс деятельности | Оценка действий по выполнению слесарных операций, применению инструментов и приспособлений. | Последовательность и полнота выполнения работ по обеспечению безопасности Правильность выбора инструмента, приспособлений и оборудования; Качество слесарных и слесарно-сборочных работ; Правильность выполнения работ по монтажу и ремонту открытых электропроводок. | Комплексное практическое задание № 1. |
| ПК4.2. Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта электрооборудования до 1000 В. | Процесс деятельности | Проявляется в выполнении электромонтажных работ с применением принципиальных и монтажных схем. | Чтение монтажных и принципиальных схем. Правильность снятия изоляции с проводов, закрепление изоляции, обслуживание токоведущей жилы. Умение выполнять монтаж и ремонт открытых электропроводок и электромонтажных соединений. | Комплексное практическое задание № 1. |
| ПК 4.3. Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Процесс деятельности | Проявляется в навыках эксплуатации, поверки и настройки электроизмерительных приборов. | Последовательность и полнота действий по применению, поверке и настройке электроизмерительных приборов. | Комплексное практическое задание № 1. |

2.4 Требования к кадровому обеспечению процедуры оценивания

| Кадровое обеспечение | Характеристика |
| --- | --- |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель работодателя: |
| Эксперт-экзаменатор | Представитель работодателя: |
| Эксперт-экзаменатор | Преподаватель по профилю программы, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |
| Эксперт-экзаменатор | Преподаватель по профлю программы, не осуществляющий подготовку по данному ПМ |

3 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  ПАКЕТ  КАНДИДАТА

комплексноЕ практическоЕ

заданиЕ № 1

Задание для оценки сформированности:

| ПК 4.1 | Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ при эксплуатации электрооборудования и электросетей до 1000 В промышленных и гражданских зданий. |
| --- | --- |
| ПК 4.2 | Выполнение проверки, регулировки и несложного ремонта электрооборудования до 1000В. ПК 4.3 ПК 4.3 Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |

Задание:

### Вводные данные (Кейс-ситуация)

В административно-бытовом корпусе (АБК) промышленного предприятия (или на 3-м этаже гражданского здания — бизнес-центра) в результате перепланировки требуется перенести силовой распределительный пункт (РП) и организовать новую линию освещения.

Техническое задание:

- Демонтировать старый металлический щиток (400х300х150 мм).

- Разметить и установить новую пластиковую оболочку (щит) ЩРн-П-24 модулей на новом месте (высота установки 1,7 м от уровня пола).

- Выполнить ввод кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 в щит через штатные сальники.

- Произвести внутренний монтаж: установить DIN-рейки, 2 автоматических выключателя (16А и 10А), 1 УЗО (тип А, 25А/30мА) и 4 модульные розетки на DIN-рейку.

- Выполнить сборку схемы распределительного щита согласно предоставленному эскизу (однофазная сеть, разделение групп освещения и розеточной сети).

- Организовать новую линию освещения: проложить участок кабель-канала (25х16 мм) длиной 8 метров по бетонной стене, установить 3 потолочных светильника типа «Армстронг» и подключить их параллельно.

- Провести пусконаладочные работы и измерение сопротивления изоляции линии мегаомметром (имитация).

Ограничения: Работа выполняется строго с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ).

### Этап 1. Организационно-подготовительный (30 минут)

Оцениваемые навыки: Планирование, чтение схем, выбор СИЗ и инструмента.

- Инструктаж: Пройти устный инструктаж на рабочем месте, расписаться в журнале.

- Анализ документации: Изучить предоставленную однострочную схему электроснабжения. Определить номиналы защитных аппаратов исходя из нагрузки (освещение — 0,5 кВт, розетки — 2,0 кВт).

- Подбор инструмента и СИЗ: Составить перечень необходимых слесарных инструментов (перфоратор, уровень, нож монтерский, инструмент для снятия изоляции, отвертки) и электромонтажных принадлежностей. Выбрать и надеть соответствующие СИЗ (спецодежда, очки, диэлектрические перчатки, ботинки).

### Этап 2. Слесарно-подготовительные работы (90 минут)

Оцениваемые навыки: Разметка, работа с металлом и пластиком, механическая сборка.

- Разметка: Выполнить разметку на стене для установки пластикового щита с использованием уровня и рулетки. Разметить трассу прокладки кабель-канала.

- Монтаж оболочки: Произвести сверление отверстий под дюбели (бетонная стена). Закрепить корпус щита на стене.

- Подготовка кабель-канала: Выполнить резку кабель-канала в размер (8 метров + 10% на повороты), зачистить заусенцы. Выполнить резку крышки кабель-канала под углом 45 градусов для стыковки в углах (внутренний и внешний).

- Монтаж трассы: Закрепить основание кабель-канала на стене. Установить соединители и угловые элементы.

### Этап 3. Электромонтажные работы (150 минут)

Оцениваемые навыки: Сборка схем, оконцевание жил, монтаж модульного оборудования.

- Ввод кабеля: Завести кабель ВВГнг-LS в щит через сальниковый ввод, обеспечив необходимый запас жил.

- Внутренний монтаж щита:

  - Установить DIN-рейки и замкнуть их.

  - Смонтировать автоматические выключатели, УЗО и розетки на DIN-рейку.

  - Выполнить шинирование (сборку на гребенчатые шину или перемычки) вводных клемм.

- Оконцевание и подключение:

  - Снять внешнюю оболочку кабеля и изоляцию с жил без повреждения токопроводящей части.

  - Опрессовать или оконцевать жилы наконечниками НШВИ.

  - Подключить жилы к клеммам автоматов и УЗО согласно схеме (фаза L, ноль N, проводник PE). Проверить надежность затяжки винтовых зажимов.

- Монтаж оконечных устройств: Установить светильники в потолочную ячейку, закрепить их. Завести концы кабелей из кабель-канала в подрозетники (имитация).

### Этап 4. Контрольно-измерительные и пусконаладочные работы (60 минут)

Оцениваемые навыки: Работа с КИП, поиск ошибок монтажа.

- Проверка монтажа: Провести визуальный осмотр. Проверить схему на соответствие ПУЭ (отсутствие касания оголенных частей, правильность цветности проводов).

- Имитация измерений: Продемонстрировать эксперту порядок подключения мегаомметра для измерения сопротивления изоляции между фазой и нулем, фазой и землей, нулем и землей (на обесточенной линии). Объяснить, какие показания считаются допустимыми.

- Функциональная проверка: Произвести включение вводного аппарата. Проверить работоспособность схемы под нагрузкой (включение тестовой лампы в розетку и выключателя освещения). Проверить срабатывание УЗО нажатием кнопки «ТЕСТ».

### Этап 5. Уборка рабочего места и отчетная документация (30 минут)

- Убрать рабочее место, сдать инструмент.

- Заполнить «Журнал учета выполнения работ» или наряд-допуск (бланк), указав фактически выполненные объемы, время и выявленные особенности монтажа.

### Критерии оценки (Максимум — 100 баллов)

| № | Критерий | Макс. балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение охраны труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ). Правильный подбор и использование СИЗ, культура производства, отсутствие замечаний по ТБ. | 20 |
| 2 | Качество слесарных операций. Точность разметки, отсутствие сколов при резке кабель-канала, надежность крепления щита к стене. | 15 |
| 3 | Качество электромонтажа. Аккуратность укладки проводов в щите, отсутствие подрезов токопроводящих жил, правильная затяжка контактов, соблюдение цветовой маркировки. | 25 |
| 4 | Правильность сборки схемы. Соответствие монтажа предоставленной схеме, логичность компоновки модульного оборудования. | 20 |
| 5 | Работа с контрольно-измерительными приборами. Грамотная имитация работы с мегаомметром, понимание физического смысла измерений. | 10 |
| 6 | Результат (Функционал). Готовая линия освещения работает, УЗО срабатывает, короткого замыкания при включении нет. | 10 |

ИТОГО: 100 баллов. Оценка «отлично» — 90–100 баллов; «хорошо» — 75–89 баллов; «удовлетворительно» — 60–74 балла.

Материально-техническое обеспечение: Щит пластиковый, DIN-рейки, автоматы 16А/10А, УЗО 25А/30мА, кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (10 м), кабель-канал 25х16 (10 м), светильники, подрозетники, СИЗ, перфоратор, уровень, набор диэлектрического инструмента, мегаомметр (в учебных целях — мегаомметр на 500В или имитатор).

Норма времени на одного кандидата:

- 360 минут.

Место проведения квалификационного экзамена:

ГБПОУ «ПГК»,  электромонтажная мастерская

Инструкция для кандидата

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Прибыв на экзамен, зарегистрируйтесь у секретаря аттестационно- квалификационной комиссии.

2. Получите «Экзаменационный пакет кандидата».

3. Прослушайте инструктаж по выполнению практических заданий.

4. Изучите содержание «Экзаменационного пакета кандидата».

5. Выполните практические задания в установленное время (указано в условиях выполнения задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.

6. Во время выполнения задания Вам предоставляется возможность получить консультации у членов аттестационно-квалификационной комиссии по следующим вопросам:

- неисправность оборудования;

- некомплектность «Экзаменационного пакета кандидата» (электронный вариант бланков для заполнения, материал, предусмотренный условиями выполнения практических заданий);

- некомплектность или отсутствие расходных материалов;

- необходимость посещения туалетной комнаты;

- необходимость сделать срочный телефонный звонок;

- ухудшение самочувствия.

7. По завершению комплексного практического задания отчитайтесь членам аттестационно-квалификационной комиссии (сдайте работу на экспертизу).

8. Приведите в порядок рабочее место.

4. ПАКЕТ ЭКСПЕРТА – ЭКЗАМЕНАТОРА

Комплексное практическое задание № 1

Инструментарий оценки комплексного практического задания № 1 (показатели, критерии оценки, сводные оценочные таблицы результатов сформированности профессиональных компетенций).

Сводная оценочная таблица результатов освоения ОВД.

Условия положительного/отрицательного заключения по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Инструкция для эксперта-экзаменатора по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю.

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 4.1

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель |  |  |  |  |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 4.1.1 | Критерий 4.1.2 | Критерий 41.3 | Критерий 4.1.4 |  |  |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения:        «____»  ____________20___г.

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 4.2

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель |  |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 4.2.1 | Критерий 42.2 | Критерий 4.2.3 |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная оценочная таблица результатов сформированности

ПК 4.3

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Показатель |  |  | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критерий 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| Макс. кол-во баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Дата проведения:        «____»  ____________20___г.

Сводная оценочная таблица

результатов освоения ОВД

Наименование ПОО: ГБПОУ «ПГК»

Дата проведения: «____» ____________ 20___ года

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Итоги сформированности ПК 3.1. |  |  | Итоги сформированности ПК 3.2. |  |  | Итоги освоения ОВД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 3.1. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 3.2. | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Заключение об освоении ВПД |
|  | Макс. кол-во баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Эксперт-экзаменатор____________________________________________________

Условия положительного/отрицательного заключения

по результатам оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

ОВД считается освоенным при получении положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции.

Для положительного заключения о сформированности каждой профессиональной компетенции и об освоении ОВД установлено пороговое значение суммарной оценки – не менее 70% от максимально возможного значения.

При отрицательном заключении хотя бы по одной профессиональной компетенции из состава итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю принимается решение «ОВД не освоен».

Таблица 1

Оценочная шкала сформированности ПК 4.1-4.3 и ОВД

| Доля (в %) от максимального возможного количества баллов | < 70 % | ≥ 70 % |
| --- | --- | --- |
| Заключение о сформированности ПК | ПК, ОВД не сформирована | ПК, ОВД сформирована |

Для принятия положительного решения об освоении ОВД кандидат должен набрать минимально установленное количество баллов для каждой оцениваемой профессиональной компетенции, соответствующей данному ОВД.

Для перевода значения оценки освоения ОВД  в пятибалльную оценочную шкалу применяется Таблица 2.

Таблица 2.

Таблица перевода

значения оценки освоения ПК и ОВД в пятибалльную шкалу

| Доля набранных баллов (в %) от максимального возможного количества баллов | Оценка в пятибалльной шкале |
| --- | --- |
| < 70 % | «неудовлетворительно» |
| от 70 до 79 % | «удовлетворительно» |
| от 80 до 89 % | «хорошо» |
| ≥ 90 % | «отлично» |

Инструкция для эксперта-экзаменатора

по процедуре оценки итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю

1. Перед началом экзамена пройдите инструктаж у председателя аттестационно-квалификационной комиссии, во время которого будут уточнены Ваши функции в процедуре оценки.

2. Ознакомьтесь с практическими заданиями для кандидатов, оцениваемыми компетенциями, показателями и критериями оценки результата по каждому практическому заданию, входящему в Пакет эксперта-экзаменатора.

3. Оцените выполнение заданий по установленным критериям и занесите результаты в таблицы.

4. Заполните в соответствии с оценочной шкалой сводную оценочную таблицу результатов освоения ОВД, примите консолидированное решение об освоении обучающимся данного ОВД.

5. Примите совместно с другими членами комиссии решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата.

6. Поставьте личную подпись в сводных таблицах и в протоколе квалификационного экзамена по данному профессиональному модулю.